Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию узла автоматического учета тепловодоресурсов в 2025-2026 годах

- Нормативно-правовое обеспечение.

  - Установка и последующее обслуживание узла автоматического учета тепловодоресурсов осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115;

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н;

- Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы ГЭСНп 81-05-02-20017;

- национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51649-2014 «Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения»;

- Технический стандарт СТТ-8-2009 «Эксплуатация и техническое обслуживание систем учета энергоресурсов в коммунальной энергетике»;

- Стандарт организации СТО 56947007-29.240.128-2012 (применительно);

- Нормативы трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, разработанным ЗАО «Центр муниципальной экономики и права» (М., Центр муниципальной экономики и права, 2015).

1.2. Организация коммерческого учета тепловой энергии происходит на основании Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 №1034.

  - Поверка оборудования узла АУТВР обязана производится в соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», согласно которой поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

  - Мероприятия по техническому обслуживанию и планово-предупредительным ремонтам оборудования узла АУТВР осуществляются на основании руководств заводов-изготовителей по его эксплуатации.

- Техническое обслуживание

(выполняется ежемесячно 11 раз в году)

2.1. Предварительный анализ работы узла АУТВР (просмотр параметров на дисплее вычислителя).

2.2. Внешний осмотр и проверка:

- целостности кабельных линий;

- наличия неисправностей и нарушений в работе приборов;

- отсутствия механических повреждений приборов и их залитий;

- температуры в помещении;

- сохранности пломб на узле АУТВР (при каких-либо нарушениях целостности или отсутствии любого вида пломб составление акта в присутствии Заказчика).

2.3. Подтяжка контактов элементов питания оборудования узла АУТВР (при необходимости).

2.4. Очистка оборудования от грязи, пыли.

2.5. Контроль:

- параметров теплоснабжения (расход, давление, температура), с занесением в журнал «Регистрация параметров работы теплового пункта, учёта потребления тепла, воды». Форма журнала приведена в приложении 1 к техническому заданию.

2.6. Ведение архива показаний теплосчетчика, вычислителя.

2.7. Ежемесячная распечатка и передача Заказчику и предприятию «Энергосбыт» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» отчётов о накопленных теплосчетчиками, вычислителями данных в срок до 20 числа каждого месяца.

2.8. Занесение данных о возникших неисправностях в журнал «Учет неисправностей оборудования» с проведением анализа ошибок работы оборудования и причин их возникновения. Форма журнала приведена в приложении 2 к техническому заданию.

2.9. При нарушении правил эксплуатации узла АУТВР - составление акта в произвольной форме в присутствии представителей Заказчика и ресурсоснабжающей организации.

2.10. При отказе или неисправной работе оборудования узла АУТВР – поиск неисправностей, при невозможности устранения на месте – составление акта произвольной формы и демонтаж неисправных частей с последующим после ремонта монтажом. Оповещение энергоснабжающей организации о нерабочем состоянии узла АУТВР.

2.11. Разработка замечаний/предложений по эксплуатации систем ТВС (при наличии).

3. Планово-предупредительные работы

(выполняется 1 раз в год перед началом отопительного периода)

3.1. Перекрытие потока воды к узлу АУТВР совместно с организацией обслуживающей инженерные сети объекта.

3.2. Контроль параметров теплоснабжения (расход, давление, температура) и мультиметром напряжения элементов питания узла АУТВР аналогично п. 2.5.

3.3. Очистка оборудования от пыли и грязи.

3.4. Расходомер (вихревой, вихреаккустический электромагнитный и прочие, счетчик воды с импульсным выходным сигналом, далее - расходомер):

- промывка проточной части чистой водой либо с применением следующих растворов: смеси фосфорной кислоты, технической молочной кислоты, ортофосфорной кислоты (в зависимости от типа расходомера в соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя) с демонтажем и обратной установкой;

- замена элементов питания расходомера (при их наличии, в соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя);

- промывка внутренней поверхности измерительных участков.

3.5. преобразователь давления:

- проверка работоспособности;

- ревизия блока питания, контроль мультиметром напряжения.

3.6. Преобразователь температуры:

- заливка масла в гильзы преобразователя температуры (тип масла в соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя);

- измерение сопротивления изоляции кабельных линий мультиметром с составлением акта.

3.7. Проверка качества напряжения блоков питания (при их наличии).

3.8. Замена элементов питания вычислителя (теплосчетчика) (При их наличии, в соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя) при необходимости.

3.9. Замена элементов питания устройств гальванической развязки (при их наличии, в соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя) при необходимости.

3.10. Занесение данных при возникших неисправностях аналогично п. 2.8.

3.11. Запуск воды с общего вентиля к узлу АУТВР совместно с организацией обслуживающей инженерные сети.

3.12. Подтяжка всех контактов (контактов питания, связи) оборудования узла АУТВР.

3.13.  Проверка работоспособности узла АУТВР, в том числе:

- проверка правильности подключения, фазировки всех элементов узла АУТВР;

- проверка поступления сигнала от всех элементов узла АУТВР;

- проверка правильности показаний элементов узла АУТВР,

- конфигурирование параметров теплосчетчика, вычислителя;

- сбор необходимого архива показаний для повторного допуска узла АУТВР в эксплуатацию и коммерческий учет.

3.14. Участие совместно с представителем ресурсоснабжающей организации и Заказчика в процедуре допуска узла АУТВР в эксплуатацию и коммерческий учет на начало отопительного периода.

3.15. Распечатка и передача Заказчику и предприятию «Энергосбыт» АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» отчёта о накопленных теплосчетчиками, вычислителями данных в срок, указанный в пункте 2.7.

4. Метрологическая поверка оборудования узла АУТВР

(выполняется согласно графику поверок).

4.1. Поверка теплосчетчика:

- демонтаж теплосчетчика, отключение кабельной линии;

- монтаж теплосчетчика из подменного фонда Исполнителя;

- поверка теплосчетчика на заводе-изготовителе либо в иной организации, имеющей аккредитацию в области обеспечения единства измерений;

- демонтаж теплосчетчика из подменного фонда Исполнителя;

- монтаж поверенного теплосчетчика, подключение кабельной линии.

- включение поверенного теплосчетчика и тестирование работы узла АУТВР.

4.2. Поверка вычислителя:

- демонтаж вычислителя, отключение кабельной линии;

- монтаж вычислителя из подменного фонда Исполнителя;

- поверка вычислителя на заводе-изготовителе либо в иной организации, имеющей аккредитацию в области обеспечения единства измерений;

- демонтаж вычислителя из подменного фонда Исполнителя;

- монтаж поверенного вычислителя, подключение кабельной линии.

- включение поверенного вычислителя и тестирование работы узла АУТВР.

4.3. Поверка расходомера:

- демонтаж расходомера, отключение кабельной линии;

- очистка фланцев расходомера от старых прокладок (тип и материал прокладок в соответствии с техническими характеристиками завода-изготовителя);

- монтаж расходомера из подменного фонда Исполнителя;

- очистка проточной части расходомера от отложений и загрязнений, аналогично п.3.3;

- поверка расходомера на заводе-изготовителе либо в иной организации, имеющей аккредитацию в области обеспечения единства измерений;

- демонтаж расходомера из подменного фонда Исполнителя;

- монтаж поверенного расходомера, подключение кабельной линии;

- включение поверенного расходомера и тестирование работы узла АУТВР.

4.4. Поверка преобразователя давления:

- демонтаж преобразователя давления, отключение кабельной линии;

- монтаж преобразователя давления из подменного фонда Исполнителя;

- поверка преобразователя давления на заводе-изготовителе либо в иной организации, имеющей аккредитацию в области обеспечения единства измерений;

- демонтаж преобразователя давления из подменного фонда Исполнителя

- монтаж поверенного преобразователя давления, подключение кабельной линии;

- включение поверенного преобразователя давления и тестирование работы узла АУТВР.

4.5. Поверка преобразователя температуры:

- демонтаж преобразователя температуры, отключение кабельной линии;

- монтаж преобразователя температуры из подменного фонда Исполнителя;

- поверка преобразователя температуры на заводе-изготовителе либо в иной организации, имеющей аккредитацию в области обеспечения единства измерений;

- демонтаж преобразователя давления из подменного фонда Исполнителя;

- монтаж поверенного преобразователя температуры, подключение кабельной линии;

- включение поверенного преобразователя температуры и тестирование работы узла АУТВР.

4.6. Участие совместно с представителем ресурсоснабжающей организации в процедуре повторного допуска узла АУТВР в эксплуатацию и коммерческий учет.

5. Пусконаладочные работы

5.1. Пусконаладочные работы узла АУТВР выполняются после проведения метрологической поверки теплосчетчика, вычислителя, расходомера (вихревого, вихреаккустического электромагнитного и прочих, за исключением счетчика воды с импульсным выходным сигналом), осуществленных в течение отопительного периода.

5.2. При проведении пусконаладочных работ выполняются:

- проверка правильности подключения, фазировки всех элементов узла АУТВР;

- проверка поступления сигнала от всех элементов узла АУТВР;

- проверка правильности показаний элементов узла АУТВР,

- конфигурирование параметров теплосчетчика, вычислителя;

- сбор необходимого архива показаний для повторного допуска узла АУТВР в эксплуатацию и коммерческий учет.

- Приложение 1

- к техническому заданию

Журнал регистрации параметров работы теплового пункта

_______________________________, по адресу ____________________________

(наименование учреждения)

| Дата записи |  | Время записи | Параметры, показания приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теплосети |  |  |  | Отопления |  |  |  | ГВС |  |  |  | ХВС |  | tвн.* |  | Qнап.пит.** |
|  |  |  | Т1 | Т2 | Р1 | Р2 | Т1 | Т2 | Р1 | Р2 | Т3 | Т4 | Р3 | Р4 | t,ºС | Р, атм. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |

* температура в помещении

** контроль мультиметром напряжения элементов питания узла АУТВР.

- Приложение 2

- к техническому заданию

Журнал учета неисправностей оборудования теплового пункта

____________________________, по адресу __________________________

(наименование учреждения)

| № п/п | Дата и время записи | Внешнее проявление неисправности (дефекта) | Неисправное оборудование (тип, марка, зав. № Ду) | Кому доложено о неисправности, дата, время | Принятые меры по устранению неисправности | Причина неисправности (дефекта) | Фамилия лица, устранившего неисправность, дата, время, роспись | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |