АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.05.2015	    г. Норильск	       № 156-орг

Об утверждении программы и графика проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 №103, в целях обеспечения своевременной подготовки основного энергетического и теплофикационного оборудования, систем тепло-, водо-, электроснабжения и канализации муниципального образования город Норильск к отопительному периоду 2015-2016 годов,

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов (прилагается).

- Утвердить график проведения проверок готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов организаций, участвующих в производстве, передаче и распределении тепловой и электрической энергий (прилагается).

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.

И.о. Руководителя Администрации города Норильска 		            А.П. Митленко

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Администрации

города Норильска

от  29.05.2015 №156-орг

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов

- Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее – программа) является оценка готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

Проверка осуществляется в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила).

- Срок проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, определен периодом с 18 августа по 29 августа 2015.

- Проверка готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее – Комиссия), созданной распоряжением Администрации города Норильска от 08.05.2015 № 136-орг.

- При проведении проверки Комиссией рассматриваются документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводится осмотр объектов проверки.

  - Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

  - Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями надежности, установленные в приложении № 1 к настоящей программе.

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее – акт проверки готовности), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложению № 2 к настоящей программе.

В акте проверки готовности содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту проверки готовности прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков устранения.

- Паспорт готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов (далее - паспорт готовности) (приложение № 3 к настоящей программе) составляется и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта проверки готовности в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

Срок выдачи паспортов готовности -  не позднее 15 сентября 2015 - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 ноября 2015 - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности.

Приложение № 1

к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов, утвержденной распоряжением Администрации города Норильска

от 29.05.2015 №156-орг

КРИТЕРИИ

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

- Таблица № 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Приложение № 2

к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов, утвержденной распоряжением Администрации города Норильска

от 29.05.2015 №156-орг

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/_____

__________________________               «__» _________________ 2015

(место составления акта)                                                (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от «__» _________________ 2015, утвержденной

_________________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «__» _____________ 2015 по «__» ____________ 2015 в соответствии с Федеральным законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

провела проверку готовности к отопительному периоду _________________________

_________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____

Председатель комиссии: _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____________ 2015   __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов, утвержденной распоряжением Администрации города Норильска

от 29.05.2015 №156-орг

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____

Выдан _________________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № _______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

города Норильска

от  29.05.2015 №156-орг

График

проведения проверок готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов организаций, участвующих в производстве, передаче и распределении тепловой  
и электрической энергий

| № п/п | Наименование организации | Дата проведения проверок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18.08.2015 | 19.08.2015 | 20.08.2015 | 21.08.2015 | 22.08.2015 | 25.08.2015 | 26.08.2015 | 27.08.2015 | 28.08.2015 | 29.08.2015 |
| 1 | ООО «УК «Город» | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ООО «УК «Энерготех» |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО «Оганер-Комплекс» |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ООО «Жилищный трест» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО «Объединение коммунальников №1» |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 6 | ООО «Талнахбыт» |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 7 | ООО «Нордсервис» |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| 8 | ООО «СеверныйБыт» |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 9 | МУП «Коммунальные объединенные системы» |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 10 | ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |