УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации города Норильска

от  22.07.2016 №3703

РЕГЛАМЕНТ

КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, ОЧИСТКИ КРОВЕЛЬ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК

Норильск 2016

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент комплексного технического обслуживания инженерных систем и систем видеонаблюдения, очистки кровель от снега и наледи объектов недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования город Норильск (далее – Регламент) определяет характеристику надлежащего технического обслуживания инженерных систем, систем видеонаблюдения, установленных на объектах недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования город Норильск (далее - муниципальные объекты), а также надлежащей очистки кровель от снега и наледи с муниципальных объектов (в том числе, порядок и периодичность выполнения соответствующих видов работ).

Настоящий Регламент вводится в действие в целях:

- проведения единой технической и технологической политики в отраслях городского хозяйства, обеспечивающей определение и выполнение минимально необходимых требований действующих нормативов по техническому обслуживанию инженерных систем, инженерного оборудования, систем видеонаблюдения, установленных на муниципальных объектах;

- обеспечение надежной и экономичной работы всех инженерных систем и оборудования;

- обеспечения сохранности муниципального имущества;

- создания комфортных условий для трудовой, учебной и иной деятельности населения муниципального образования город Норильск.

- ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

- Муниципальное учреждение – Администрация города Норильска, ее структурные подразделения, муниципальные учреждения муниципального образования город Норильск;

- Комплексное техническое обслуживание – перечень операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия, системы или оборудования при использовании его по назначению.

- Инженерные системы – объединённое наименование внутренних систем электроснабжения, отопления, горячего, холодного водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования, коммерческого учёта тепла и воды.

Система видеонаблюдения — это программно-аппаратный комплекс (видеокамеры, объективы, мониторы, регистраторы и др. оборудование), предназначенный для организации видеоконтроля;

- Инженерные сети – внешние трубопроводы тепловодоснабжения и канализации (ТВСиК), кабельные линии электроснабжения от ТП до Вру здания;

- Авария – прекращение энергоснабжения объекта более чем на 2 часа;

- Закрытая замкнутая система отопления – система, подключенная к внешним сетям ТВС через теплообменник;

- Открытая система отопления - водяная система отопления, в которой водоснабжение осуществляется из тепловой сети;

- НТД – научно-технический документ;

- Эксплуатация (ГОСТ 25866-83) – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество;

- Рихтовка трасс трубопровода – комплекс работ по восстановлению нормативного уклона трубопроводов ТВС, ликвидация провисаний и смещений труб;

- Светильник – прибор, перераспределяющий, фильтрующий и преобразующий свет, излучаемый одной или несколькими лампами, но не сами лампы, и содержащий все необходимые детали для установки, крепления его и ламп, а также электрические цепи и элементы для присоединения его к электрической сети;

- Опора освещения – опора, предназначенная для крепления светильников на определённой высоте для освещения территории (улиц, дорог, придомовой территории и т.д.). Опоры освещения могут быть одно- и много консольными (консоль – часть опоры на которую крепится светильник, консоль может быть расположена под углом 90˚ или иным к основанию опоры);

- Приборы КИП – контрольно-измерительные приборы (термометры, манометры) различной конструкции;

- ТП – трансформаторные подстанции;

- ВРУ - вводно-распределительное устройство;

- КЗР – клапан запорно-регулирующий, с электроприводом;

- КВУ – клапан воздушный утепленный, с электроприводом;

- АСУВ – автоматизированная система управления вентиляцией;

- АСУТП – автоматическая система управления тепловым пунктом;

- ТВС – тепло, –водоснабжение;

- ТВСиК – тепло, -водоснабжение и канализация

- ДРЛ – Дуговая Ртутная Лампа:

- ДНАТ – Дуговая Натриевая Трубчатая лампа;

ВСН 58-88 (р) – Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения (утв. Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.10.1988 № 312);

ПТЭжф - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170);

МДК 4-02.2001 - Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (утв. Приказом Госстроя России от 13.12.2000 № 285);

ПТЭТЭ - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 №115);

ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6).

ПКУТЭТ – Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034);

ПТБЭТУиТСП - Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей (утверждены Госэнергонадзором 07.05.1992);

ПОТЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н).

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий Регламент определяет порядок комплексного технического обслуживания инженерных систем и систем видеонаблюдения, установленных на муниципальных объектах, очистку кровель муниципальных объектов.

Настоящий Регламент разработан с учетом требований действующего законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе требований к эксплуатации и техническому обслуживанию инженерных сетей, систем и оборудования.

- ВИДЫ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ,

УСТАНОВЛЕННЫХ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ

Виды инженерных систем, установленные на муниципальных объектах:

- система отопления открытая, с элеваторным присоединением, из стальных и медных труб;

- система отопления закрытая (замкнутая);

- система холодного и горячего водоснабжения из стальных и медных труб;

- центральная и ливневая канализация из стальных, чугунных или пластиковых труб;

- внешние сети тепло-, водоснабжения и канализации (вводные трубопроводы);

- вентиляционные установки;

- тепловые завесы;

- система электроснабжения, электросетей и электрооборудования;

- электрическая система отопления («теплый» пол).

- ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

Комплексное техническое обслуживание инженерных сетей и оборудования включает работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности всех элементов инженерных систем и оборудования, установленных на муниципальных объектах, их наладке и регулировке, а также подготовке к сезонной эксплуатации.

Основные организационные, технические положения и требования к эксплуатации инженерных сетей и оборудования определены следующими актами:

- ВСН 58-88 - Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения (утв. Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 11.1988 № 312);

- ПТЭжф - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утв. Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170);

Технические особенности, правила и требования к эксплуатации и техническому обслуживанию инженерных сетей и оборудования муниципальных объектов по каждому виду систем подробно изложены в следующих актах:

- МДК 4-02.2001 - Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (утв. приказом Госстроя России от 13.12.2000 № 285);

- ПТЭТЭ- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 №115);

- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12.021999 № 167);

- ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6);

- ПКУТЭТ – Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034);

- ПТБЭТУиТСП - Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей (утв. Госэнергонадзором 07.05.1992);

- ПОТЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н);

- ГОСТ Р54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления» (утв. Приказом Росстандарта от 30.11.2010 № 768-ст);

- ГОСТ 25866-83 «Эксплуатация техники. Термины и определения» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.07.1983. № 3105).

- СРОКИ СЛУЖБЫ ЭЛЕМЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ

Срок службы элементов инженерных систем и сетей определяет промежуток времени между капитальными ремонтами и применяется при составлении годовых программ капитальных ремонтов инженерных систем, сетей и оборудования.

  - Срок службы элементов систем отопления и водоснабжения

Таблица № 1

| № п/п | Наименование элементов систем | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разводки и стояки из стальных труб отопления | 9 |
| 2 | Стальные конвекторы и панельные радиаторы | 8 на закрытых системах - 25 |
| 3 | Медные конвекторы и чугунные радиаторы | 25 |
| 4 | Запорная арматура | 9 на закрытых системах - 25 |
| 5 | Оборудование тепловых пунктов | 15 |
| 6 | Разводки и стояки из стальных труб водоснабжения | 10 |

  - Срок службы элементов систем канализации

Таблица № 2

| № п/п | Наименование систем | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внутренняя канализация из стальных труб | 10 |
| 2 | Внутренняя канализация из чугунных и пластиковых труб | 25 |
| 3 | трубопроводы центральной канализации | 10 |
| 4 | Санитарные приборы | 25 |

  - Срок службы элементов внешних сетей ТВСиК

Таблица № 3

| № п/п | Наименование систем | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трубопроводы из стальных труб | 15 |
| 2 | Тепловая изоляция трубопроводов | 10 |

- Перечень работ и периодичность комплексного

технического обслуживания инженерных систем

и оборудования

  - Система отопления открытая, с элеваторным присоединением, из стальных/медных труб.

    - Визуальный осмотр технического состояния трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, отопительных приборов, стояков и разводок, приборов КИП - еженедельно.

    - Контроль параметров теплоснабжения (давление, температура) в тепловом пункте проверка температуры колец отопления, теплоснабжения вентиляции и ГВС на наличие шунтов, проверка отопительных приборов на прогрев - еженедельно.

    - Удаление воздуха из системы и отопительных приборов - еженедельно.

    - Смена сгонов на существующем трубопроводе (до 5 % от установленных).

    - Гидравлические испытания систем отопления - 2 раза в год.

    - Отопительные приборы:

- промывка, очистка радиаторов (до 10% от установленных);

- перегруппировка радиаторов со сменой секций и прокладок (до 5 % от установленных);

- смена радиаторных пробок (до 5 % от установленных);

- ремонт конвекторов (заварка свищей) - (до 5% от установленных).

    - Гидропневматическая промывка систем отопления - 1 раз в год.

    - Ершовка стояков и подводок системы отопления до 1,5 м.п. (до 10% от количества стояков).

    - Сезонное переключение режима работы системы. Устранение шунтов в системах отопления, горячего водоснабжения и теплоснабжения калориферов – 2 раза в год.

    - Ревизия, ремонт элеваторов – 1 раз в год.

    - Регулировка системы теплоснабжения, коррекция диаметров сопел элеваторов и дроссельных диафрагм – 2 раза в год.

    - Замена манометров и термометров - 1 раз в год (до 100 % от установленных).

    - Промывка грязевиков/сетчатых фильтров (9 раз в год, 100 % от установленных).

  - Замкнутая система отопления

    - Визуальный осмотр технического состояния трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, отопительных приборов, стояков и разводок, приборов КИП (еженедельно).

    - Контроль параметров теплоносителя в тепловом пункте, проверка температуры колец отопления, теплоснабжения вентиляции и ГВС на наличие шунтов, проверка отопительных приборов на прогрев (еженедельно).

    - удаление воздуха из системы и отопительных приборов (еженедельно).

    - Проверка работы электроприводов КЗР (еженедельно).

    - Осмотр щита управления теплового пункта (еженедельно).

    - Проверка установок контроллера.

    - Ревизия запорно-регулировочного клапана (КЗР) (1 раз в год):

- ревизия электропривода КЗР;

-регулировка электропривода КЗР.

    - Ревизия/регулировка балансировочных клапанов (1 раз в год).

    - Регулировка производительности циркуляционного насоса (1 раз в год).

    - Доливка масла в карманы термодатчиков (2 раза в год).

    - Ревизия оборудования щита управления теплового пункта (1 раз в год).

    - Программирование контроллера (1 раз в год).

    - Регулировка контроллера и теплового пункта с настройкой температуры обратного теплоносителя (2 раза в год).

    - Мелкий ремонт силовых и сигнальных кабельных линий (10% от установленных).

    - Замена с целью поверки манометров и термометров (100 % от установленных).

    - Гидропневмопромывка химсоставом теплообменников (1 раз в год).

    - Ремонт запорной арматуры со снятием и установкой (до 10% от установленных).

    - Подпитывание системы отопления теплоносителем (10% от объема системы).

    - Промывка грязевиков/сетчатых фильтров (9 раз в год).

  - Система холодного и горячего водоснабжения из стальных/медных труб.

    - Визуальный осмотр технического состояния трубопроводов, запорной и водоразборной арматуры (в том числе смывных бачков) одновременно с осмотром отопления - еженедельно.

    - Контроль параметров водоснабжения (давление, температура) в тепловом пункте - еженедельно.

    - Устранение течей смесителей и смывных бачков- еженедельно.

    - Трубопроводы водоснабжения:

- смена отдельных участков труб разных диаметров длиной до 2,0 м. (до 2% от протяжённости системы);

- огрунтовка замененных участков трубопроводов;

- восстановление тепловой изоляции замененных участков труб.

    - Запорная арматура:

- ревизия запорной арматуры (вентили, задвижки) с заменой сальниковой набивки - 1 раз в год (до 70% от установленной);

- ремонт со снятием и установкой запорной арматуры с заменой прокладок клапанов (до 30% от установленной);

- замена запорной арматуры (до 1% от установленной).

    - Ершовка стояков и подводок до 2м (до 10% от установленной водоразборной арматуры).

    - Смена сгонов на трубопроводе (до 10% от установленных).

    - Ремонт/замена арматуры смывных бачков (до 20 % от установленной).

    - Ремонт смесителей (до 20 % от установленных).

    - Крепление сантехнических устройств к стенам, опорным устройствам (до 10 % от установленных из расчета 2 крепления на прибор).

    - Замена смесителей (до 10% от установленных).

    - Замена гибких подводок (до 10 % от установленных).

  - Жироуловители

    - Еженедельно:

- Внешний осмотр оборудования жироуловителя с целью проверки герметичности соединений и сварных швов, находящихся в зоне видимости;

- Удаление из жироотделителя жировых и иловых отложений;

- Промывка внутренних кухонных канализационных сетей горячей водой с температурой не менее 50°С (пока весь объем воды в жироотделителе не будет полностью заменен).

* При необходимости производится прочистка трубопровода, соединяющего мойки с жироуловителем.

    - 1 раз в квартал:

- Визуальная проверка состояния трубопровода для бесперебойного поступления стоков в изделие.

Прочистка (ершовка) трубопровода, соединяющего мойку с жироуловителем.

Проверка наличие крупного мусора в разделительном гидрозатворе (сифоне) мойки (при наличии - мусор удаляется).

    - 1 раз в 6 месяцев:

- Откачивание сепарированных жировых отходов специальным оборудованием (канализационный насос), механическая очистка и промывка внутренней поверхности жироуловителя струей горячей воды под давлением.

    - 1 раз в 2 года:

- Полное опорожнение жироуловителя с механической очисткой и гидропромывкой емкости жироуловителя, с последующем заполнением жироуловителя чистой водой.

  - Центральная и ливневая канализация из стальных, чугунных

или пластиковых труб.

    - Визуальный осмотр трубопроводов центральной и ливневой канализации выполняется одновременно с осмотром трубопроводов отопления и водоснабжения.

    - Визуальный осмотр сантехприборов (совместно с центральной канализацией).

    - Чеканка стыков канализационных стояков (до 5% от установленных).

    - Сезонное переключение ливневой канализации - 2 раза в год.

    - Смена отдельных участков трубопроводов, стояков центральной и ливневой канализации до 2 м (до 5 % протяженности системы).

    - Огрунтовка замененных участков трубопроводов центральной и ливневой канализации.

    - Прочистка и промывка сифонов (до 10 % от установленных).

    - Мелкий ремонт, огрунтовка вытяжных шахт и зонтов на кровле (до 10 % от установленных).

    - Ремонт воронок ливневой канализации (до 10 % от установленных).

  - Вводные трубопроводы ТВСиК (внешние сети)

    - Визуальный осмотр трубопроводов ТВСиК – выполняется еженедельно.

    - Ершовка трубопроводов центральной канализации - 1 раз в год.

    - Смена отдельных участков трубопроводов ТВСиК длиной до 2 м (до 2 % протяженности сетей).

    - Восстановление теплоизоляции замененных участков трубопроводов ТВСиК.

    - Огрунтовка замененных участков трубопроводов.

    - Рихтовка участков трубопроводов центральной канализации (до 5% протяженности сетей).

  - Вытяжные системы вентиляции

    - Внешний осмотр рамы, улиты, виброопор, вентилятора, корпуса каркасно-панельных вентсистем на наличие трещин, неплотностей (еженедельно).

    - Проверка уровня вибрации вентилятора (ежемесячно).

    - Очистка рабочего колеса вентилятора (1 раз в год).

    - Проверка (на ощупь) температуры подшипников вентилятора и двигателя (ежемесячно).

    - Подтяжка приводных ремней вентилятора (при наличии).

    - Поверка срабатывания обратного лепесткового клапана на выхлопе (ежемесячно).

    - Замена смазки в подшипниках вентилятора и электродвигателя (1 раз в год).

    - Осмотр мягких вставок вентилятора (ежемесячно).

    - Осмотр клапанов дымоудаления (при наличии) (ежемесячно).

    - Осмотр воздуховодов, вытяжных зонтов и решеток (ежемесячно).

    - Замена виброопор вентилятора (до 2 % от установленных).

    - Замена мягких вставок вентилятора (до 5 % от установленного).

    - Мелкий ремонт рамы и корпуса вентилятора: подварка трещин, рихтовка вмятин, замена болтов, огрунтовка рамы и корпуса вентилятора после производства ремонта (до 2 % от установленных вентиляторов).

    - Рихтовка воздуховодов и герметизация стыков (до 5 % от протяжённости воздуховодов).

    - Ревизия клапанов дымоудаления: очистка, смазка, регулировка привода замка (до 10 % от установленных).

    - Регулировка воздухораспределительных решёток (до 10 % от установленных).

    - Мелкий ремонт вытяжных зонтов на кровле. Огрунтовка зонтов после производства ремонта (до 5 % от установленных).

    - Рихтовка, ремонт крепления кухонных вытяжных зонтов (до 10 % от установленных).

    - Очистка внутренних частей воздуховодов (2 раза в год).

  - Приточные системы вентиляции/воздушные завесы

    - Осмотр систем приточной вентиляции (еженедельно).

    - Контроль параметров вентустановки: температура прямого и обратного теплоносителя, приточного воздуха.

    - Осмотр подкачивающего насоса (ежемесячно).

    - Внешний осмотр рамы, улиты, виброопор, корпуса каркасно-панельных вентсистем на наличие трещин, неплотностей (ежемесячно).

    - Проверка уровня вибрации вентилятора (на ощупь) (ежемесячно).

    - Осмотр мягких вставок вентилятора (ежемесячно).

    - Осмотр калорифера на наличие течей (ежемесячно).

    - Осмотр, проверка срабатывания жалюзийного клапана.

    - Проверка состояния воздушного фильтра (ежемесячно).

    - Осмотр трубопроводов Т1 и Т2, сбросников и воздушников на системе теплоснабжения калориферов (ежемесячно).

    - Осмотр системы теплоснабжения калориферов (на закрытых системах, аналогично разделу 7.3).

    - Осмотр огнезадерживающих клапанов (ежемесячно).

    - Замена приводных ремней вентилятора (5% от установленных вентиляторов) (1 раз в год).

    - Очистка рабочего колеса вентилятора (1 раз в год).

    - Замена смазки в подшипниках вентилятора и электродвигателя (1 раз в год).

    - Замена подшипников вентилятора и электродвигателя (до 5 % от установленных вентиляторов).

    - Замена виброопор (до 2 % от установленных).

    - Замена мягких вставок вентилятора (до 5 % от установленных).

    - Мелкий ремонт рамы и корпуса вентилятора: подварка трещин, рихтовка вмятин, замена болтов (до 2 % от установленных вентиляторов).

    - Огрунтовка рамы и корпуса вентилятора после производства ремонта.

    - Ревизия гермодверей: подварка трещин, рихтовка вмятин, замена болтов и уплотнительных прокладок (до 5 % от установленных).

    - Огрунтовка дверей после производства ремонта.

    - Ревизия лепестковых обратных клапанов на выхлопе (1 раз в год).

    - Рихтовка воздуховодов и герметизация стыков (до 5 % от протяжённости воздуховодов).

    - Регулировка воздухораспределительных решёток (до 10 % от установленных).

    - Ревизия жалюзийного клапана (КВУ): очистка от грязи, рихтовка панелей, регулировка тяг (1 раз в год).

    - Очистка воздушного фильтра (ежемесячно).

    - замена воздушного фильтра (до 5 % от установленных).

    - Очистка поверхности калорифера от пыли (1 раз в год).

    - Промывка подкачивающего насоса со снятием и установкой (до 10 % от установленных).

    - Гидропневматическая промывка калорифера - на открытых системах (1 раз в год).

    - Ревизия воздушников и сбросников в венткамере - на открытых системах (1 раз в год).

    - Устранение течей на трубках калориферов (до 10 % от установленных).

    - Замена отдельных участков труб теплоснабжения калориферов в вентиляционных камерах до 2 метров (до 5 % от протяжённости труб).

    - Огрунтовка замененных участков труб.

    - Восстановление теплоизоляции замененных участков труб.

    - Регламентные работы по закрытой системе теплоснабжения, 1 раз в год (согласно разделу 7.2.).

  - Автоматические системы управления вентиляцией с водяными калориферами

Ежемесячно:

    - внешний осмотр оборудования.

    - проверка работы электроприводов клапанов КЗР и КВУ.

    - Осмотр датчиков температуры, доливка масла в карманы.

    - проверка срабатывания защит: по Т воды; по Т воздуха.

    - проверка работы ШУ приточной системы.

    - проверка уставок конроллера.

    - осмотр датчика загрязнения фильтра.

1 раз в год:

    - Ревизия/регулировка балансировочного клапана узла теплоснабжения калорифера.

    - Регулировка электроприводов КЗР и КВУ.

    - Ревизия/ регулировка термостата защиты калориферов от перемораживания.

    - Ревизия оборудования силового щита вентустановок:

- автоматический выключатель 1-но полюсной 2 шт.;

- автоматический выключатель 3-х полюсной 5 шт.;

- магнитный пускатель 4 шт.;

- реле промежуточное 2 шт.;

- реле контроля фаз 1 шт.;

- ключ управления 1 шт.;

- кнопки управления 8 шт.;

- арматура сигнальная 4 шт.;

- ревизия блока питания контроллера 1 шт.

    - Программирование контроллера.

    - Ревизия/регулировка сигнализации засорения воздушного фильтра.

    - Наладка АСУВ вентустановки с регулировкой температуры приточного воздуха и обратного теплоносителя – 2 раза в год.

    - Ревизия/ремонт силовых и сигнальных кабельных линий вентустановки (10% от установленных).

  - Вводно-распределительные устройства (ВРУ) напряжением до 1000В (вводные щиты с рубильниками, предохранителями, автоматическими выключателями)

Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации (1 раз в месяц)

    - Визуальный осмотр электрооборудования объекта (ВРУ, РЩ, ЩО, кабели и провода, светильники, рубильники, магнитные пускатели, контакторы, пусковые кнопки, другой пусковой и коммутационной аппаратуры установленной вне щитов и сборок).

    - Ликвидация видимых повреждений, в случае угрозы развития аварии, в соответствии с организационно-техническими мероприятиями.

    - Регистрация выявленных дефектов в журнале дефектов или картотеке дефектов и неполадок на электрооборудовании, устранение которых невозможно на момент обслуживания, с указанием даты устранения (100%).

    - Устранение дефектов и мелкий ремонт выявленных в ходе технических осмотров электрооборудования: проверка и подтяжка контактов, соединений (до 5 % установленного оборудования).

    - Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления (до 10% протяженности электропроводки и сетей).

    - Отсоединение и присоединение кабеля и проводов для ревизии контактного соединения (до 5 % присоединений).

    - Замена предохранителей, плавких вставок (до 10% от установленных).

    - Снятие и установка дефектных электросчетчиков, других приборов и средств измерений (до 2 % оборудования).

Техническое обслуживание - 1 (1 раз в 3 месяца)

    - Осмотр кабельных сетей и концевых заделок с регистрацией дефектов, устранение которых невозможно на момент обслуживания, с указанием даты устранения (100%).

    - Ревизия отдельных аппаратов распределительного устройства (до 5 % установленных).

    - Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке (до 25% установленных).

    - Очистка электроприборов и оборудования от пыли и грязи (100%).

    - Осмотр устройств и принятие мер по восстановлению работоспособности запирающих, защитных и блокирующих устройств (100 %).

    - Проверка исправности резервных элементов ВРУ (должна проводиться включением под напряжением в сроки, установленные местными инструкциями) (до 10 % установленных).

    - Проверка и затяжка контактов, соединений. Чистка контактов от грязи и наплывов (до 10 % установленных).

    - Регулирование одновременности включения и отключения ножей рубильников и переключателей силовых цепей электроустановок (до 10% количества установленных рубильников и переключателей).

    - Проверка исправности освещения ВРУ, ВЩ (100%).

    - Осмотр и обслуживание приборов и средств измерений и учета электроэнергии (100%).

    - Замена средств измерения и приборов учета электроэнергии с целью передачи на поверку заказчику (до 5 % от установленных).

    - Нанесение маркировки, диспетчерских наименований, знаков безопасности (до 10 % от общего количества символов).

    - Осмотр внешних элементов средств учета электрической энергии (трансформаторы тока, вторичные цепи), принятие мер согласно ПТЭЭП (до 25 % от установленных).

Техническое обслуживание - 2 (1 раз в 12 месяцев)

    - Частичная разборка аппаратов, чистка промывка механических и контактных деталей (10% от установленного оборудования).

    - Выявление дефектных аппаратов их замена (до 10% от установленного оборудования).

    - Зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей (100%).

    - Проверка и регулировка плотности и одновремённости включения соответствующих контактов (100%).

    - Проверка исправности дугогасительных камер и перегородок (100%).

    - Проверка качества опрессовки наконечников кабельных линий (до10% установленных).

    - Проверка опорных изоляторов, изоляционных втулок (100%).

    - Замена неисправных опорных изоляторов и изоляционных втулок (до 5% установленных).

    - Измерение сопротивления изоляции (100%).

  - Распределительные щиты, щиты освещения (РЩ, ЩО)

Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации (1 раз в месяц):

    - Визуальный осмотр электрооборудования объекта. (РЩ, ЩО, кабели и провода, рубильники, магнитные пускатели, контакторы, пусковые кнопки).

    - Ликвидация видимых повреждений, в случае угрозы развития аварии, в соответствии с организационно-техническими мероприятиями.

    - Регистрация выявленных дефектов в журнале дефектов.

    - Наружный и внутренний осмотр РЩ, ЩО.

    - Мелкий ремонт выявленных в ходе технических осмотров электрооборудования: проверка и подтяжка контактов, соединений (до 5 % оборудования).

    - Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления (10 %).

    - Отсоединение и присоединение кабеля и проводов (до 5 % присоединений).

    - Замена предохранителей, плавких вставок (до 10% от установленных).

    - Проверка исправности запирающих устройств (10 % от установленных).

Техническое обслуживание - 1 (1 раз в 3 месяца)

    - Осмотр кабельных сетей и концевых заделок с регистрацией дефектов, устранение которых невозможно на момент обслуживания с указанием даты устранения (100%).

    - Ревизия отдельных аппаратов распределительного устройства (10% от установленных).

    - Проверка соответствия аппаратов условиям эксплуатации и нагрузке (25% от установленных).

    - Очистка электроприборов и оборудования от пыли и грязи (25 % от установленных).

    - Осмотр и принятие мер по восстановлению работоспособности запирающих, защитных и блокирующих устройств (100 %).

    - Проверка и затяжка контактов, соединений. Чистка контактов от грязи и наплывов (10 % от установленных).

    - Проверка устройств защитного отключения п.28.7, приложения № 3 ПТЭЭП (10% от установленных).

    - Нанесение диспетчерских наименований, знаков безопасности, надписей, указывающих назначение присоединений (10 % от общего количества символов).

Техническое обслуживание - 2 (1 раз в 12 месяцев)

    - Частичная разборка аппаратов, чистка промывка механических и контактных деталей (10% от установленного оборудования).

    - Выявление дефектных аппаратов их замена (10% от установленного оборудования).

    - Зачистка и шлифовка всех контактных поверхностей (100%).

    - Проверка и регулировка плотности и одновремённости включения соответствующих контактов (100%).

    - Проверка исправности дугогасительных камер и перегородок (100%).

    - Проверка качества опрессовки наконечников кабельных линий (до 10% от установленных).

    - Проверка опорных изоляторов, изоляционных втулок (100%).

    - Замена неисправных опорных изоляторов и изоляционных втулок (до 5% от установленных).

    - Измерение сопротивления изоляции (100%).

  - Автоматические выключатели, магнитные пускатели, контакторы, рубильники, переключатели, пакетные выключатели, предохранители

Техническое обслуживание - 1 (1 раз в 3 месяца)

    - Визуальный осмотр электрооборудования объекта (рубильники, магнитные пускатели, контактора, пусковые кнопки, другая пусковая и коммутационная аппаратура установленная вне щитов и сборок) – 1 раз в месяц.

    - Проверка исправности подключенной к коммутационной аппаратуре электропроводки и сетей заземления (100%).

    - Ликвидация видимых повреждений, в случае угрозы развития аварии, в соответствии с организационно-техническими мероприятиями - 1 раз в месяц.

    - Регистрация выявленных дефектов  в  журнале  дефектов  – 1  раз в месяц.

    - Очистка от пыли и грязи (100%).

    - Проверка надежности крепления, свободного хода подвижных частей, степени затяжки винтовых присоединений и подтяжка ослабленных (25% от установленного оборудования).

    - Осмотр аппаратов и креплений с проверкой плотности их прилегания, состояние пружин, одновременности включения (25% от установленных).

    - Очистка контактов от нагара. При одновременном включении контактов убедиться в отсутствии их перегрева, винтовых соединений и предохранителей (25% от количества установленных аппаратов).

    - Регистрация дефектов, устранение которых невозможно на момент обследования, с указанием даты устранения (100%).

    - Ревизия магнитных пускателей, автоматических выключателей (25% от установленных).

    - Замена неисправных магнитных пускателей, автоматических выключателей до (2% от установленных).

  - Светильники с лампами накаливания

Техническое обслуживание (4 раза в месяц)

    - Очистка от пыли и грязи (5% от установленных).

    - Проверка работоспособности светильников, состояния рассеивателей (до 2% от установленных), замена неисправных ламп (до 5% от установленного оборудования).

    - Проверка соответствия ламп типу светильников (до 2% от установленных).

    - Замена защитных стекол со снятием корпуса патрона, проверка состояния его частей (2% от установленных светильников).

    - Зачистка окислившихся или перегоревших контактов, сборка патрона (до 2% от установленных светильников).

    - Осмотр и подтяжка ослабевших зажимов (до 2% от установленных светильников).

    - Ревизия светильников (до 1 % от установленного оборудования).

    - Замена светильников (до 0,2 % от установленного оборудования).

    - Замена неисправных патронов (до 0,2 % от установленного оборудования).

    - Восстановление креплений светильников к стенам, потолкам и другим конструктивным элементам зданий (до 0,2 % от установленных светильников).

    - Проверка состояния изоляции проводов в месте ввода в светильник, надежности присоединения нулевого провода к зажиму на корпусе светильника (до 2% от установленных светильников).

    - Перезарядка проводов в светильниках (при необходимости до 2% от установленных светильников).

  - Светильники с люминесцентными лампами

Техническое обслуживание (4 раза в месяц)

    - Очистка от пыли и грязи (до 2% от установленных светильников).

    - Проверка работоспособности светильника, состояния рассеивателей, замена перегоревших ламп (до 5% от установленных светильников).

    - Проверка ламподержателей, стартеродержателей с подчисткой контактов (до 2% от установленных светильников).

    - Проверка надежности крепления к корпусу светильника дросселей, клеммников (до 2% от установленных светильников).

    - Проверка состояния изоляции проводов в месте ввода в светильник, перезарядка проводов в светильниках (при необходимости), надежность присоединения нулевого провода к зажиму на корпусе светильника (до 2% от установленных светильников).

    - Ремонт светильников (до 1 % от установленных светильников).

    - Замена светильников (до 0,2 % от установленных светильников).

    - Ремонт, замена ламподержателей, стартеродержателей, дросселей, стартеров рассеивателей (до 2 % от установленных светильников).

    - Крепление светильников к стенам, потолкам и другим конструктивным элементам зданий (до 0,2 % от установленных светильников).

  - Светильники светодиодные внутреннего освещения

Техническое обслуживание (4 раза в месяц)

    - Очистка от пыли и грязи (до 2% от установленных светильников).

    - Проверка работоспособности светильника, состояния рассеивателей, замена перегоревших блоков питания (до 5% от установленных светильников).

    - Проверка надежности крепления к корпусу светильника блоков питания, клеммников (до 2% от установленных светильников).

    - Проверка состояния изоляции проводов в месте ввода в светильник, перезарядка проводов в светильниках (при необходимости), надежность присоединения нулевого провода к зажиму на корпусе светильника (до 2% от установленных светильников).

    - Ремонт светильников, блоков питания (до 1 % от установленных светильников).

    - Замена светильников (до 0,2 % от установленных светильников).

    - Ремонт, замена блоков питания (до 2 % от установленных светильников).

    - Крепление светильников к стенам, потолкам и другим конструктивным элементам зданий (до 0,2 % от установленных светильников).

  - Светильники светодиодные наружного освещения

Техническое обслуживание осуществляется с применением спецтехники, без применения спецтехники (с использованием приставных лестниц).

Техническое обслуживание 1 раз в год перед началом осветительного периода:

    - Проверка работоспособности светильников с очисткой их от пыли и грязи (100%).

    - Проверка надежности крепления светильников к стенам, к конструкциям (100%).

    - Ревизия контактных соединений (100%).

    - Ревизия светильников (до 10% от установленных светильников).

    - Замена светильников (до 2% от установленных светильников).

    - Проверка правильности подключения светильников по фазам (10% от установленных светильников).

    - Проверка состояния изоляции проводов, кабельных линий (5% от протяженности проводов, кабельных линий).

    - Проверка правильности зажигания светильников, программирование контроллеров (при необходимости), ревизия пускателей (100%).

    - Замена неисправных блоков питания (до 50% от установленных светильников).

    - Наружный осмотр кабельных линий, мест выхода кабелей на стены зданий (100%).

    - Ревизия конструкций крепления кабельных линий (100%) с исправлением прокладки кабелей (10%) и восстановление дефектных креплений (до 5% от установленных).

    - Измерение сопротивления изоляции кабельных линий (100%).

  - Светильники наружного освещения с лампами ДРЛ, ДНаТ

Техническое обслуживание осуществляется с применением спецтехники, без применения спецтехники (с использованием приставных лестниц).

Техническое обслуживание 1 раз в год перед началом осветительного периода:

    - Проверка работоспособности светильников с очисткой их от пыли и грязи (100%).

    - Проверка надежности крепления светильников к стенам, к конструкциям (100%).

    - Проверка контактных соединений (100%).

    - Проверка соответствия ламп (тип, мощность) типу светильника (100%).

    - Ревизия светильников (до 10% от установленных светильников).

    - Замена светильников (до 2% от установленных светильников).

    - Проверка правильности подключения светильников по фазам (10% от установленных светильников).

    - Проверка состояния изоляции проводов, кабельных линий (5% от протяженности проводов, кабельных линий).

    - Проверка правильности зажигания светильников (100%).

    - Замена неисправных ламп (до 50% от установленных).

    - Наружный осмотр кабельных линий, мест выхода кабелей на стены зданий (100%).

    - Ревизия конструкций крепления кабельных линий (100%) с исправлением прокладки кабелей (10% протяженности кабельной линии) и восстановление дефектных креплений (до 5% от установленных).

  - Силовые электропроводки, кабельные линии

Техническое обслуживание (1 раз в 12 месяцев)

    - Очистка от пыли и грязи (100%).

    - Проверка состояния крепления электропроводки, прочности креплений мест механической защиты электропроводки (100%).

    - Проверка крепления и состояния кабельных конструкций (100%).

    - Проверка соответствия площади поперечного сечения проводки фактической токовой нагрузке, состояния маркировки (100%).

    - Проверка состояния заземления металлических защитных конструкций и восстановление при его нарушении и отсутствии (до 2 м.п.).

    - Прокладывание провода по поверхности стен, потолков (пробивка стен и потолков) при устранении пробоев (до 10 м.п.).

    - Установка соединительных и ремонтных муфт в местах повреждения кабельных линий (до 10% протяженности кабельных линий).

    - Осмотр мест прохода кабельных линий и силовой электропроводки через перекрытия, при необходимости уплотнение огнеупорным материалом (100%).

    - Закрытие и уплотнение кабельных каналов огнеупорным материалом (до 1% протяженности каналов).

    - Проверка состояния маркировки (100%) восстановление нарушенной маркировки (до 1% от установленной).

    - Замер сопротивления изоляции (100%).

  - Осветительные электропроводки

Техническое обслуживание (1 раз в 12 месяцев)

    - Очистка от пыли и грязи (100%).

    - Проверка состояния креплений проводки с заменой отдельных участков по мере необходимости (до 10% от установленных).

    - Проверка и чистка распаечных коробок (100%), установка недостающих крышек (до 10% от установленных).

    - Проверка состояния соединения проводов в осветительных коробках, изоляции проводов (100%).

    - Осмотр выключателей, розеток, ответвительных коробок на предмет их исправности с зачисткой и подтяжкой контактных соединений (100%).

    - Замена неисправных выключателей, розеток (до 10 % от установленного количества). Проверка состояния заземления металлических защитных конструкций (100%).

    - Прокладывание провода по поверхности стен, потолков (пробивка стен и потолков) при устранении пробоев (до 10 м.п.).

  - Вводные электрические сети от границ раздела до вводного распределительного устройства

    - Осмотр кабельной трассы (1 раз в 6 месяцев, п. 2.4.15 ПТЭЭП) (100%).

    - Проверка крепления и состояния кабельных конструкций (100%).

    - Осмотр мест прохода кабельных линий через перекрытия, при необходимости уплотнение огнеупорным материалом (100%).

    - В случае повреждения кабеля замена кабеля на поврежденном участке, либо установка муфты в месте повреждения (до 10 м.п.).

    - Укладка отдельных участков кабеля на кабельные полки (100%).

    - Установка соединительных и ремонтных муфт в местах повреждения кабельных линий.

    - Определение целостности жил и фазировки (п. 6.1. «Приложения №3» ПТЭЭП) (100%).

    - Проверка заземления и устранение обнаруженных дефектов.

    - Замер сопротивления изоляции (100%).

    - Восстановление нарушенной или утраченной маркировки.

  - Автоматическое включение резерва

Техническое обслуживание – 1 (1 раз в месяц)

    - Проведение организационных мероприятий.

    - Наружный и внутренний осмотр электрооборудования (кабели и провода, рубильники, магнитные пускатели, контакторы, ключи управления и кнопки, реле).

    - Проверка ручного местного управления контакторами, пускателями, если предусмотрено по схеме управления.

    - Ликвидация видимых повреждений, в случае угрозы развития аварии, в соответствии с организационно-техническими мероприятиями.

    - Проверка срабатывания АВР включением поочередно с разных вводов, согласно местным инструкциям.

    - Проверка исправности подключенной к аппаратам электропроводки и сетей заземления (10% от протяженности электропроводки).

    - Отсоединение и присоединение кабеля и проводов для ревизии контактного соединения (до 5 % присоединений).

    - Замена плавких вставок, автоматических выключателей, магнитных пускателей, контакторов, реле, ключей и кнопок управления (до 10% от установленных).

    - Снятие и установка дефектных амперметров, вольтметров, других приборов сигнализации и средств измерений (до 2 % оборудования).

- Перечень работ по аварийному обслуживанию

инженерных сетей

  - Аварийное обслуживание систем ТВСиК

    - Устранение свищей на трубопроводах ТВС и отопительных приборах (установка хомутов, заварка/пайка свищей).

    - Остановка и сброс теплоносителя/перевод на тупик, в случае аварийной ситуации на подводящих сетях.

    - перезапуск, разогрев и сброс воздуха из системы по завершению аварийных ситуаций.

    - Отогрев замороженных трубопроводов ТВСиК.

    - Ремонт/замена сбросников, воздушников и водоразборной арматуры.

    - Прочистка засоров на стояках хозфекальной и ливневой канализации.

    - Прочистка засоров на трубопроводах центральной канализации.

    - Устранение причин несоответствия температуры теплоносителя во внутреннем кольце заданным параметрам (закрытые замкнутые системы отопления).

    - Устранение причин несоответствия температуры обратного теплоносителя заданным параметрам (закрытые замкнутые системы отопления).

    - Смена отдельных участков труб разных диаметров длиной до 2,0 м. в системе отопления (до 2 % от протяжённости системы), в том числе:

- огрунтовка замененных участков трубопроводов;

- восстановление тепловой изоляции замененных участков труб.

    - Запорная арматура системы отопления:

- ревизия запорной арматуры (вентили, задвижки) с заменой сальниковой набивки - 1 раз в год  (до 100% от установленного);

- ремонт со снятием и установкой запорной арматуры с заменой прокладок клапанов (до 30% от установленного);

- замена запорной арматуры (до 3 % от установленного).

  - Аварийное обслуживание систем вентиляции

    - Устранение причин несоответствия температуры теплоносителя во внутреннем кольце заданным параметрам.

    - Устранение причин несоответствия температуры обратного теплоносителя заданным параметрам.

    - Устранение причин несоответствия температуры приточного воздуха заданным параметрам.

    - Устранение порывов (пайка) калориферов.

    - Дренирование и перезапуск калориферов при авариях на системах теплоснабжения здания.

  - Аварийное обслуживание автоматических систем управления вентиляцией

    - Устранение причин несоответствия температуры обратного теплоносителя заданным параметрам.

    - Устранение причин несоответствия температуры приточного воздуха заданным параметрам.

    - Проверка и перезапуск вентсистем после срабатывания блокировок.

  - Аварийное обслуживание светильников наружного освещения

в осветительный период

Обслуживание осуществляется с применением спецтехники, без применения спецтехники (с использованием приставных лестниц).

    - Замена неисправных ламп (до 50 % от установленных).

    - Замена защитных стёкол (до 10% от установленных светильников).

    - Замена патронов в светильниках с лампами накаливания (до 10% от установленных светильников).

    - Замена кронштейнов (до 10% от установленных).

    - Замена пускорегулирующей аппаратуры (до 10% от установленной).

    - В случае повреждения кабеля замена кабеля на повреждённом участке, либо установка муфты в месте повреждения (до 5% от протяжённости).

    - Измерение сопротивления изоляции кабельных линий после производства ремонтных работ.

  - Аварийное обслуживание электрических систем отопления («теплые полы»)

    - Определение причин неисправной работы электрической системы отопления («теплый пол»);

    - Замена датчика температуры;

    - Замена термостата;

    - Поиск пробоя нагревательного кабеля без вскрытия пола;

    - Замена части пробитого нагревательного кабеля, установка муфты;

    - Проверка заземления;

    - Проверка показаний термостата (для термостатов с самодиагностикой).

  - Аварийное обслуживание электросетей

    - Визуальный осмотр электроустановки с целью определения причин возникновения аварийной ситуации.

    - Оперативные переключения в электроустановке при аварийной ситуации.

    - Ремонт автоматических выключателей, предохранителей, магнитных пускателей, вышедших из строя при возникновении аварийной ситуации.

    - Очистка изоляции от налета гари, очистка контактов от нагара.

    - Подтяжка контактных соединений.

    - Замена выключателей, розеток, ламп, стартеров, дросселей, вышедших из строя при возникновении аварийной ситуации.

    - Измерение сопротивления изоляции перед включением электроустановки после устранения аварийной ситуации.

    - Замена предохранителей, плавких вставок, вышедших из строя при возникновении аварийной ситуации.

  - Аварийное обслуживание систем видеонаблюдения.

    - Замена неисправного оборудования в случае невозможности оперативного ремонта на такое же или аналогичное в срок 24 часов. На вышедшее из строя оборудование составляются акты и заключение о техническом состоянии с указанием результатов диагностики неисправного оборудования.

    - Оборудование, требующее ремонта, в зависимости от соответствующих условий, должно быть отремонтировано на месте либо в сервисном центре. На период ремонта для поддержания системы в рабочем состоянии предоставляется аналогичное оборудование.

- ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Систем видеонаблюдения

  - Перечень работ и периодичность обслуживания систем видеонаблюдения (видеокамер, видеорегистраторов, видеосерверов).

Ежемесячно:

    - Проверка надежности установки, крепления.

    - Чистка объектива, корпуса от пыли, грязи.

    - Проверка исправности органов управления, и контроль исправности элементов индикации

    - Проверка соответствия номинала и исправности защитных устройств.

    - Проверка надежности электрических соединений.

    - Проверка надежности разъемных соединений.

    - Контроль правильности программирования режимов работы (видеорегистраторы, видеосерверы).

Ежеквартально:

    - Контроль площади охраняемой видеокамерой зоны, проверка отсутствия «мертвых зон» в зоне обнаружения.

    - Проверка качества ночной съемки на всех камерах и работа ИК подсветки видеокамер.

    - Чистка с разбором всех компонентов видеорегистратора или видеосервера, осмотр внутренних элементов оборудования.

    - Тестирование работоспособности жестких дисков видеорегистратора/видеосервера, проверка журнала ошибок.

    - Проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках.

1 раз в год:

    - Контроль параметров кабельной трассы.

    - Проверка аккумуляторных батарей в ИБП, работа от батарей.

- ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ КРОВЕЛЬ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ (ЛЕДЯНЫХ НАПЛЫВОВ)

  - Осмотр состояния кровли на наличие снега и наледи (ледяных наплывов) – не реже 1 раза в неделю.

10.2.	Очистка скатной кровли (до 30% от площади кровли) и нескатной кровли (100% от площади кровли) от снега и наледи (ледяных наплывов) осуществляется в одном из следующих случаев: в случае образования слоя снега и наледи свыше 15 см (длины ледяных наплывов свыше 15 см); не реже 1 раза в месяц, независимо от слоя снега и наледи (длины ледяных наплывов).

- ВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

  - Перечень подготавливаемой технической документации при эксплуатации электроустановок приведен в приложении № 1 к настоящему Регламенту.

  - Разработка графиков профилактических испытаний электроустановок и контроль за их выполнением.

  - Проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным.

  - Разработка инструкций по эксплуатации электротехнического оборудования.

- ВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК

  - Оформление актов готовности систем теплоснабжения к отопительному периоду. Перечень подготавливаемой технической документации при эксплуатации тепловых энергоустановок приведен в приложении № 2 к настоящему Регламенту.

  - Разработка инструкций по эксплуатации тепловых энергоустановок.

  - Проверка соответствия схем тепловых энергоустановок фактическим эксплуатационным характеристикам.

- ВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

13.1. Перечень подготавливаемой технической документации по вопросам эксплуатации систем видеонаблюдения приведен в приложении № 3 к настоящему Регламенту.

13.2. Для качественного обслуживания систем видеонаблюдения муниципальных объектов должен проводиться ежемесячный мониторинг состояния систем видеонаблюдения (в случае наличия технической возможности мониторинг может проводиться дистанционно).

В мониторинг входит:

- проверка качества изображения камер видеонаблюдения на серверах и АРМ;

- проверка порядка записи со всех камер видеонаблюдения;

- проверка состояния видеоархивов на жестких дисках видеорегистраторов, на предмет переполнения или отсутствия;

- проверка наличия программных обновлений и их установка.

- ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ НА СИСТЕМАХ ТВСиК, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

  - Материалы, применяемые при проведении работ на системах ТВСиК, электроснабжения и вентиляции:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Арматура для см/бачка |
|  | Арматура для см/бачка (гофра+наливной клапан) |
|  | Болт Ø8-10 дл.70мм. |
|  | Вентиль чугунный Ø20мм |
|  | Гибкая подводка ГГ 60см |
|  | Гибкая подводка для смесителя 50 см |
|  | Гибкая подводка L-50см (штуцер-гайка) |
|  | Гофра для см/бачка |
|  | Заглушка Ø 15мм внутренняя резьба |
|  | Заглушка Ø 15мм наружная резьба |
|  | Заглушка Ø 20мм внутренняя резьба |
|  | Заглушка Ø 20мм наружная резьба |
|  | Каболка |
|  | Ключ газовый №0 |
|  | Ключ газовый №1 |
|  | Ключ газовый №2 |
|  | Кран шаровый Ø50мм |
|  | Кран шаровый Ø40мм |
|  | Кран шаровый Ø32мм |
|  | Кран шаровый Ø25мм |
|  | Лента «ФУМ» |
|  | Манжет ступенчатый |
|  | Манжет конусный |
|  | Ниппель радиаторный |
|  | Отвод кованный Ø100мм |
|  | Отвод кованный Ø89мм |
|  | Отвод кованный Ø76мм |
|  | Отвод кованный Ø50мм |
|  | Отвод кованный Ø40мм |
|  | Отвод ПП Ø 50 мм |
|  | Отвод ПП Ø 110 мм |
|  | Переходник ПП Ø 50 на чугун |
|  | Переходник ПП Ø 110 на чугун |
|  | Прокладка радиаторная (асбесто-резиновая) |
|  | Пробка радиаторная проходная правая Ø20мм |
|  | Пробка радиаторная проходные левые Ø20мм |
|  | Пробка проходные Ø25мм радиаторная правая |
|  | Пробка проходные Ø25мм радиаторная левая |
|  | Полотно ножовочное по металлу |
|  | Резьба Ø15мм |
|  | Резьба Ø20мм |
|  | Резьба Ø25мм |
|  | Резьба Ø32мм |
|  | Резьба Ø40мм |
|  | Резьба Ø50мм |
|  | Ремкомплект на смеситель |
|  | Сурик |
|  | Сгон в сборе Ø15мм |
|  | Сгон в сборе Ø20мм |
|  | Сгон в сборе Ø25мм |
|  | Сгон в сборе Ø32мм |
|  | Сгон в сборе Ø40мм |
|  | Сгон в сборе Ø50мм |
|  | Смеситель ванновый |
|  | Смеситель "Елочка" |
|  | Смеситель настенный |
|  | Сифон для умывальника |
|  | Сифон ванновый |
|  | Труба ПП Ø 50 мм (2м) |
|  | Труба ПП Ø 110 мм (1м) |
|  | Тройник ПП Ø 50 мм (1м) |
|  | Тройник ПП Ø 110 мм (2м) |
|  | Труба оцинкованная Ø159мм |
|  | Труба оцинкованная Ø110мм |
|  | Труба оцинкованная Ø89мм |
|  | Труба оцинкованная Ø76мм |
|  | Труба оцинкованная Ø50мм |
|  | Труба оцинкованная Ø40мм |
|  | Труба оцинкованная Ø32мм |
|  | Труба оцинкованная Ø20мм |
|  | Тройник Ø15хØ20мм |
|  | Указатель напряжения |
|  | Хомут Ø 100мм |
|  | Хомут Ø 80мм |
|  | Хомут Ø 76мм |
|  | Хомут Ø 50мм |
|  | Хомут Ø 40мм |
|  | Хомут Ø 32мм |
|  | Хомут Ø25мм |
|  | Хомут Ø 20мм |
|  | Цемент |
|  | Шланг кислородный |
|  | Шланг резиновый Ø 20мм |
|  | Шланг резиновый Ø 15мм |
|  | Электроды Ø3мм АЗС-12 |
|  | Электроды Ø4мм АЗС-12 или АНО-21 |
|  | Лампы 40W E14 эл. энергосберегающие |
|  | Лампы 60W E14 эл. энергосберегающие |
|  | Лампы 40W E14 эл. энергосберегающие |
|  | Лампы 60W E14 эл. энергосберегающие |
|  | Лампы 60W E27 эл. энергосберегающие |
|  | Лампы 100 W E27 эл. энергосберегающие |
|  | Лампы 18W/33-640 G13 эл. люминесцентные энергосберегающие |
|  | Лампы 36W/33-640 G13 эл. люминесцентные энергосберегающие |
|  | Плата светодиодная |
|  | Блок питания для светодиодных светильников |
|  | Автоматический выключатель А 3124 3-х ф. 100А |
|  | Автоматический выключатель А 63М 25А 10in |
|  | Автоматический выключатель АЕ 1031М-2 16А |
|  | Автоматический выключатель АЕ 1031М-2 25А |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2046 400А |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2046 100А |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2044М 25А |
|  | Автоматический выключатель АЕ 2056М-10Р 100А |
|  | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ 16А (In10) |
|  | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ 25А (In10) |
|  | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ 40А (In10) |
|  | Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ 63А (In10) |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-100 80А/3П хар-ка C |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 16А/1П хар-ка C |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 16А/3П хар-ка C |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 25А/1П хар-ка C |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 25А/3П хар-ка C |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 32А/3П хар-ка C |
|  | Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 63А/3П хар-ка C |
|  | Автоматический выключатель ИЭК АД-12 16/30/2П |
|  | Автоматический выключатель ИЭК АД-12 25/30/2П |
|  | Автоматический выключатель ИЭК АД-14 16/30/4П |
|  | Автоматический выключатель ИЭК АД-14 25/30/4П |
|  | Автоматический выключатель ИЭК АД-14 32/30/4П |
|  | Провод АППВ 3x2,5 мм2 |
|  | Провод АППВ 3x4 мм2 |
|  | Балласт 1х40 |
|  | Балласт 2х40 |
|  | Балласт 1х20 |
|  | Балласт 4х20 |
|  | Бумага наждачная №3 |
|  | Бирка кабельная |
|  | Бур SDS 6*150 |
|  | Бур SDS 25*200 |
|  | Бур SDS 25*600 |
|  | Бур SDS 25*950 |
|  | Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-13 на 400А |
|  | Кабель ВВГ 3x2,5мм2 |
|  | Кабель ВВГ 3х4мм2 |
|  | Выключатель 1-кл.ОП 6А А16-027 |
|  | Выключатель 1-кл.СП С16-031 |
|  | Выключатель 2-кл.ОП А5-6-008 |
|  | Выключатель 2-кл.СП С56-022 |
|  | Дроссель 1И 36/40 АВТ |
|  | Заделка концевая 50-150мм2 |
|  | Изолента ПВХ 15мм |
|  | Изолента Х/Б 15мм |
|  | Импульсное зажигающее устройство ИЗУ 250-400 ДНаТ |
|  | Кабель бронированный типа АВРБГ 4х120мм2 |
|  | Кабель бронированный типа АВРБГ 4х150мм2 |
|  | Кабель бронированный типа АВРБГ 4х185мм2 |
|  | Кабель бронированный типа АВРБГ 4х16мм2 |
|  | Кабель бронированный типа АВРБГ 4х25мм2 |
|  | Кабель бронированный типа АВРБГ 4х35мм2 |
|  | Кабель бронированный типа АВРБГ 4х50мм2 |
|  | Кабель бронированный типа АВРБГ 4х95мм2 |
|  | Кабель бронированный типа ВРБГ 4х16мм2 |
|  | Кабель бронированный типа ВРБГ 4х35мм2 |
|  | Кабель бронированный типа ВРБГ 4х95мм2 |
|  | Кабель бронированный типа ВРБГ 4х50мм2 |
|  | Кабель бронированный типа ВРБГ 4х25мм2 |
|  | Кабель бронированный типа ВРБГ 4х120мм2 |
|  | Круг отрезной 230мм |
|  | Круг отрезной 125мм |
|  | Кабель-канал 10*16 (дл.2м) ИЭК |
|  | Кабель-канал 25*16 (дл.2м) ИЭК |
|  | Кабель-канал 40*16 (дл.2м) ИЭК |
|  | Кабель КГ 4х10 мм2 |
|  | Кабель КГ 4х16 мм2 |
|  | Клеммы |
|  | Клеммная колодка 10 мм2 10 А |
|  | Клеммная колодка п/э 12*4 |
|  | Лампы люминесцентные W 80 энергосберегающие |
|  | Лампы галогеновые 220V 50W G6,35 энергосберегающие |
|  | Лампы галогеновые 12V 10W G4 энергосберегающие |
|  | Лампы линейные галогеновые 118мм 50W 220V энергосберегающие |
|  | Лампы энергосберегающие 220V G23 |
|  | Лампы люминесцентные 8WT6DL энергосберегающие |
|  | Лампы люминесцентные FL16 13/827 энергосберегающие |
|  | Леса строительные мобильные |
|  | Лампы люминесцентные T4 G5 20W 2700KCE энергосберегающие |
|  | Лампа паяльная |
|  | Лента ЛЭТСАР |
|  | Муфта соединительная 50-150 мм2 |
|  | Мегомметр М4100/4, 1000Bт |
|  | Мегомметр М4100/5, 2500Bт |
|  | Наконечники комбинированные 6-120мм2 |
|  | Набор ключей трубчатых 6-22 мм2 |
|  | Провод ПВС 3x1,5 мм2 |
|  | Провод ПВС 3x2,5 мм2 |
|  | Провод ПВС 3x4 мм2 |
|  | Прибор комбинированный Ц4317 или Ц4353 |
|  | Плавкая вставка ПН-2 250А |
|  | Плавкая вставка ПН-2 400А |
|  | Плавкая вставка ПРС 16А |
|  | Плавкая вставка ПРС 50А |
|  | Пост кнопочный ПКЕ двухштифтовый |
|  | Пускатель магнитный ПМЕ 211 220В |
|  | Пускатель магнитный ПМЛ 3110 220В |
|  | Пускатель магнитный АВВ 2422 230-240V |
|  | Распределительная коробка пластмассовая (4 вх.), IP 65 |
|  | Розетка 1-м ОП РА16-004 с/з |
|  | Розетка 1-м СП РС16-004 с/з |
|  | Розетка 2-м ОП РА16-014 с/з |
|  | Розетка 2-м СП РС 16-009 с/з |
|  | Рубильник ВР 32-35 1371 400А |
|  | Рубильник ППЦ-34 400А |
|  | Рубильник ВД1-375 ЛУЗ 400А |
|  | Светильник ПСХ |
|  | Светильник (аккумуляторный) СУВ |
|  | Припой ТОС-60 (или аналог) |
|  | Сжим У733М |
|  | Сжим У739М |
|  | Сжим У859 |
|  | Соединитель проводов СИЗ-3 5,5мм2 |
|  | Стартер ST 111 |
|  | Стартер ST 151 |
|  | Стремянка 2,5м |
|  | Саморез с дюбелем 40мм |
|  | Саморез 40 мм |
|  | Саморез 30мм |
|  | Саморез 50мм |
|  | Саморез 60мм |
|  | Саморез 70мм |
|  | Дюбель Д6 |
|  | Дюбель Д40 |
|  | Дюбель Д60 |
|  | Трубка термоусадочная СFM A 0950 DSG-Canusa (или аналог) |
|  | Устройство защитного отключения УЗО 25A |
|  | Устройство защитного отключения УЗО 16A |
|  | Устройство защитного отключения УЗО 32A |
|  | Устройство защитного отключения УЗО 25A 3П |
|  | Устройство защитного отключения УЗО 32A 3П |
|  | Щит ОЩВ-12 (ВВ100А, 12*16А) IP31 ЭКФ |
|  | Щит ОЩВ-24 |
|  | Щит ОЩВ-36 |
|  | Лампа 500Вт Е40 энергосберегающая |
|  | Ящик сил. ЯБПВУ-1М 100А IP54 (МЗЭМИ) |
|  | Ящик сил. ЯБПВУ-250А IP54 (ЭТС) |
|  | Ящик сил. ЯБПВУ-400А IP54 (ЭТС) |
|  | Воздухосборник Ø15мм автоматический |
|  | Герметик сантехнический |
|  | Заклепка 4*16мм |
|  | Кран шаровый Ø 15мм наруж.резьба |
|  | Кран шаровый Ø 20мм наруж.резьба |
|  | Кран шаровый Ø 25мм наруж.резьба |
|  | Лента уплотнительная |
|  | Лента перфорированная оцинк. |
|  | Моющее ср-во для безразборной промывки пластинчатого теплообменника |
|  | Материал фильтрующий (на приточную вентиляцию) |
|  | Маховик на унифицир.головку |
|  | Манометр МП-ЗУ 01-16 |
|  | Пирометр |
|  | Подшипник №316 |
|  | Подшипник №610 |
|  | Подшипник №609 |
|  | Подшипник №605 |
|  | Подшипник №202 |
|  | Подшипник №306 |
|  | Подшипник №606 |
|  | Подшипник №607 |
|  | Подшипник №604 |
|  | Подшипник №201 |
|  | Подшипник №309 |
|  | Подшипник №310 |
|  | Подшипник №312 |
|  | Подшипник №313 |
|  | Подшипник №314 |
|  | Переходник Ø15мм наруж.резьба |
|  | Переходник Ø15хØ20мм с наруж.резьбой |
|  | Переходник Ø15хØ25мм с наруж.резьбой |
|  | Переходник Ø20мм с наруж.резьбой |
|  | Переходник Ø20хØ25мм с наруж.резьбой |
|  | Переходник Ø20хØ32мм с наруж.резьбой |
|  | Переходник Ø25хØ32мм с наруж.резьбой |
|  | Переходник Ø25мм |
|  | Прокладки межсекционные |
|  | Пропиленгликоль |
|  | Резьба Ø15мм |
|  | Резьба Ø20мм |
|  | Резьба Ø25мм |
|  | Резьба Ø32мм |
|  | Ремень клиновый XPZ 1462 LP |
|  | Ремень клиновый XPZ 1180 LP |
|  | Ремень клиновый XPZ 1137 LP |
|  | Ремень клиновый В 4000 |
|  | Ремень клиновый В 3550 |
|  | Ремень клиновый SPZ 1250 LP |
|  | Ремень клиновый SPZ 1112 LW |
|  | Скотч алюминиевый |
|  | Соединение "американка" Ø15мм |
|  | Соединение "американка" Ø20мм |
|  | Соединение "американка" Ø25мм |
|  | Соединение "американка" Ø32мм |
|  | Соединение "американка" Ø40мм |
|  | Трещетка дисковая |
|  | Фонарь с зар.устройством |
|  | Шнур асбестовый |

  - Неснижаемый аварийный запас материалов и инструментов

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задвижка Ø150мм | шт. | 60 |
|  | Задвижка Ø100мм | шт. | 40 |
|  | Задвижка Ø80мм | шт. | 40 |
|  | Задвижка Ø50мм | шт. | 40 |
|  | Труба Ø219мм | шт. | 200 |
|  | Труба Ø159мм | м | 200 |
|  | Труба Ø100мм | м. | 800 |
|  | Труба Ø80мм | м | 800 |
|  | Труба Ø76мм | м | 800 |
|  | Труба Ø50мм | м | 800 |
|  | Труба Ø40мм | м | 800 |
|  | Труба Ø32мм | м | 500 |
|  | Труба Ø25мм | м | 500 |
|  | Труба Ø20мм | м | 500 |
|  | Круг отрезной | шт. | 750 |
|  | Отвод Ø100мм | шт. | 180 |
|  | Отвод Ø80мм | шт. | 180 |
|  | Отвод Ø76мм | шт. | 180 |
|  | Отвод Ø50мм | шт. | 180 |
|  | Вентиль Ø50мм | шт. | 150 |
|  | Вентиль Ø40мм | шт. | 150 |
|  | Вентиль Ø32мм | шт. | 450 |
|  | Вентиль Ø25мм | шт. | 450 |
|  | Вентиль Ø20мм | шт. | 450 |
|  | Вентиль Ø15мм | шт. | 450 |
|  | Сгон в комплекте Ø50мм | шт. | 400 |
|  | Сгон в комплекте Ø40мм | шт. | 400 |
|  | Сгон в комплекте Ø32мм | шт. | 400 |
|  | Сгон в комплекте Ø25мм | шт. | 600 |
|  | Сгон в комплекте Ø20мм | шт. | 600 |
|  | Сгон в комплекте Ø15мм | шт. | 600 |
|  | Кран шаровый Ø50мм | шт. | 300 |
|  | Кран шаровый Ø40мм | шт. | 300 |
|  | Кран шаровый Ø32мм | шт. | 300 |
|  | Кран шаровый Ø25мм | шт. | 600 |
|  | Кран шаровый Ø20мм | шт. | 600 |
|  | Кран шаровый Ø15мм | шт. | 600 |
|  | Фланцы Ø100мм | шт. | 80 |
|  | Фланцы Ø80мм | шт. | 80 |
|  | Фланец Ø50мм | шт. | 80 |
|  | Хомут Ø100мм | шт. | 120 |
|  | Хомут Ø80мм | шт. | 120 |
|  | Хомут Ø76мм | шт. | 120 |
|  | Хомут Ø50мм | шт. | 120 |
|  | Хомут Ø40мм | шт. | 120 |
|  | Хомут Ø32мм | шт. | 120 |
|  | Хомут Ø25мм | шт. | 120 |
|  | Хомут Ø20мм | шт. | 120 |
|  | Болт М16 | кг | 70 |
|  | Болт М12 | кг | 70 |
|  | Болт М10 | кг | 70 |
|  | Болт М8 | кг | 70 |
|  | Электроды Змм | кг | 300 |
|  | Электроды 4мм | кг | 300 |
|  | Шланг Ø15мм | м | 1500 |
|  | Шланг Ø20мм | м | 1500 |
|  | Резина технич.термост. Ø1-3мм | кг | 40 |
|  | Прокладка паронит. Ø100мм | шт. | 170 |
|  | Прокладка паронит. Ø80мм | шт. | 170 |
|  | Прокладка паронит. Ø50мм | шт. | 170 |
|  | Сальниковая набивка | кг | 100 |
|  | Лента ФУМ | кг | 50 |
|  | Лен волокно | кг | 50 |
|  | Пробка радиаторная | шт. | 400 |
|  | Радиатор 7 сек. | шт. | 150 |
|  | Прокладка радиаторная | шт. | 1000 |
|  | Заглушка разная Ø15,20,25мм | шт. | 400 |
|  | Труба медная Ø54\1,5мм | м | 150 |
|  | Труба медная Ø42\1,5мм | м | 250 |
|  | Труба медная Ø35\1,5мм | м | 150 |
|  | Труба медная Ø22\1,0мм | м | 600 |
|  | Труба медная Ø18\1,0мм | м | 600 |
|  | Труба медная Ø15\1,0мм | м | 600 |
|  | Лампа паяльная | шт. | 60 |
|  | Фонарь аккумуляторный | шт. | 260 |
|  | Электрошлифовальная машинка | шт. | 20 |
|  | Электродрель со сверлами | шт. | 20 |
|  | Сварочный аппарат (в комплекте) | шт. | 30 |
|  | Маска сварщика | шт. | 30 |
|  | Ключ трубный | шт. | 30 |
|  | Ключ газовый №2,3 | шт. | 30 |
|  | Ключ гаечный разный | шт. | 120 |
|  | Электросварочный кабель | м | 700 |
|  | Асбест шнуровой | кг | 90 |
|  | Расходные материалы(круги , отрезные, полотна ножовочные, сверла и т.д.) | шт. | 100 |
|  | Ключ радиаторный | шт. | 30 |
|  | Термометр | шт. | 50 |
|  | Манометр | шт. | 50 |
|  | Стремянка | шт. | 20 |
|  | Ножницы по металлу | шт. | 30 |
|  | Удлинитель 50м | шт. | 40 |
|  | Набор инструмента электромонтера | шт. | 40 |
|  | Рубильник 100 А | шт. | 40 |
|  | Рубильник 250 А | шт. | 20 |
|  | Рубильник 400 А | шт. | 40 |
|  | Кабель АВБбШВ 4*16мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4*25мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4*35мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4*50мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4*95мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4*120мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4*150мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель АВБбШВ 4*185мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 5*120мм2 | м | 200 |
|  | Кабель ВБбШВ 4*16мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 5*25мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 5*16мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 2*2,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 3*1,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 3*2,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 4*2,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 4*4мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 5*6мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 5*10мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель ВВГ 5*2,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 1*35мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 3*1,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 3*10+1*6мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 3*2,5мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 3*25+1*10мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 3*6+1*4мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 4*10мм2 | м | 1000 |
|  | Кабель КГ 4*16мм2 | м | 1000 |
|  | Провод АППВ (ППВ) 3x2,5мм2 | м | 3000 |
|  | Провод АППВ (ППВ) 3x4мм2 | м | 3000 |
|  | Плавкие вставки ПН2-100 А | шт. | 800 |
|  | Плавкие вставки ПН2-250 А | шт. | 600 |
|  | Плавкие вставки ПН2-400 А | шт. | 300 |
|  | Предохранители пробочные | шт. | 500 |
|  | Трансформатор понижающий 380-220\36 | шт. | 30 |
|  | Переносное освещение с патронами (гирлянда) | шт. | 30 |
|  | Сжимы ответвительные разные | шт. | 1000 |
|  | Наконечники кабельные медные, алюминевые сеч.25мм2 | шт. | 500 |
|  | Наконечники кабельные медные, алюминевые сеч.35мм2 | шт. | 500 |
|  | Наконечники кабельные медные, алюминевые сеч.95мм2 | шт. | 500 |
|  | Изолента ПХВ | кг | 60 |
|  | Изолента ХБ | кг | 60 |
|  | Изолента ЛЭТСАР | кг | 30 |
|  | Болты, гайки, шайбы М6-12 | кг | 90 |
|  | ВРУ на 400А | шт. | 10 |
|  | Щит освещения ЩО-6 | шт. | 70 |
|  | Выключатель автом. АЕ 2046 25А | шт. | 90 |
|  | Выключатель автом. АЕ 2046 40А | шт. | 90 |
|  | Выключатель автом. АЕ 2046 63А | шт. | 90 |
|  | Выключатель автом. АЕ 2056 80А | шт. | 70 |
|  | Выключатель автом. АЕ 2056 100А | шт. | 70 |
|  | Выключатель автом. АЕ 1031 16А | шт. | 530 |
|  | Выключатель автом. АЕ 1031 25А | шт. | 530 |
|  | Выключатель автом. ВА 47-29 16А | шт. | 464 |
|  | Выключатель автом. ВА 47-29 25А | шт. | 464 |
|  | Выключатель автом. АЕ 2044 25А | шт. | 200 |
|  | Выключатель автом. АВВ 100А (3-х фазный) | шт. | 70 |
|  | Выключатель скрыт.проводки одноклавишный | шт. | 1300 |
|  | Выключатель скрыт.проводки двухклавишный | шт. | 1300 |
|  | Выключатель открытой проводки одноклавишный | шт. | 900 |
|  | Выключатель открытой проводки двухклавишный | шт. | 900 |
|  | Розетка скрытой проводки | шт. | 1300 |
|  | Розетка открытой проводки | шт. | 1300 |
|  | Лампа накаливания 36 В | шт. | 1300 |
|  | Лампа Е27-100\220В энергосбер. | шт. | 3200 |
|  | Лампа Е27-60\220В энергосбер. | шт. | 3200 |
|  | Лампа Е14-60\220В энергосбер. | шт. | 1400 |
|  | Лампа Е14-15\220В энергосбер. | шт. | 1400 |
|  | Лампа ЛБ-80 | шт. | 1600 |
|  | Лампа ЛБ-40 | шт. | 2750 |
|  | Лампа ЛБ-20 | шт. | 2750 |
|  | Лампа ДРЛ-400 | шт. | 740 |
|  | Стартер 80С-220 | шт. | 3000 |
|  | Стартер 20С-127 | шт. | 2500 |
|  | Дроссель УБИ-40 | шт. | 400 |
|  | Дроссель 400 | шт. | 250 |
|  | Гофра Ø20 мм | м | 1500 |
|  | Рукав металлический Ø 20 | м | 500 |
|  | Муфта концевая термоусаживаемая: |  |  |
|  | 4 КВТп 1-25…50 | шт. | 30 |
|  | 4 КВТп 1-70…120 | шт. | 60 |
|  | 4 КВТп 1-150-240 | шт. | 80 |
|  | Муфта соединительная термоусаживаемая: |  |  |
|  | 4 СТп 1-25…50 | шт. | 50 |
|  | 4 СТп 1-70…120 | шт. | 80 |
|  | 4 СТп 1-150…240 | шт. | 150 |

# Приложение № 1

к Регламенту комплексного технического

обслуживания инженерных систем объектов

муниципальной собственности

муниципального образования город Норильск, утвержденному распоряжением Администрации города Норильска

от 22.07.2016 №3703

Перечень необходимой технической документации при эксплуатации электроустановок

| № п/п | Документ | Номер пункта акта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Документ о назначении ответственного за электрохозяйство | п.1.2.3 ПТЭЭП |
| 2. | Документ, определяющий перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности | п. 1.4.3 ПТЭЭП |
| 3. | Документ, определяющий перечень должностей и профессий, требующих присвоение I группы по электробезопасности | п. 1.4.4 ПТЭЭП |
| 4. | Программы подготовки электротехнического персонала | п. 1.4.9 ПТЭЭП |
| 5 | Однолинейные схемы электрических соединений для каждой электроустановки | п. 1.5.18 ПТЭЭП |
| 6. | Инструкции по оперативному управлению, ведению оперативных переговоров, производству оперативных переключений и ликвидации аварийных режимов | п. 1.5.20 ПТЭЭП |
| 7. | Годовой план (график) на все виды ремонтов основного оборудования электроустановок | п. 1.6.3 ПТЭЭП |
| 8. | Техническая документация в соответствии с п.1.8.1. ПТЭЭП | п. 1.8.1 ПТЭЭП |
| 9. | Перечень технической документации в соответствии с п.1.8.2. ПТЭЭП | п. 1.8.2 ПТЭЭП |
| 10. | В муниципальном учреждении должна находиться и вестись следующая документация: -Однолинейная схема; -оперативный журнал; -журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; -журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; -журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; -ведомости показаний электросчетчиков; -журнал учета электрооборудования; -кабельный журнал. | п. 1.8.9 ПТЭЭП |
| 11. | Акт о предоставлении прав единоличного осмотра, ведения оперативных переговоров, оперативных переключений, выдачи нарядов и распоряжений, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) | п. 3.1 ПОТЭЭ |
| 12. | Документ о порядке выдачи и хранения ключей от электроустановок | п. 3.13 ПОТЭЭ |
| 13. | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | п. 6.6 ПОТЭЭ |
| 14. | Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электроустановок | п. 8.1 ПОТЭЭ |

# Приложение № 2

к Регламенту комплексного технического

обслуживания инженерных систем объектов

муниципальной собственности

муниципального образования город Норильск, утвержденному распоряжением Администрации города Норильска

от 22.07.2016 № 3703

Перечень необходимой технической документации при эксплуатации тепловых энергоустановок

| № п/п | Документ | Номер пункта акта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Документ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | п. 2.1.2 ПТЭТЭ |
| 2. | Утвержденная проектная документация | п. 2.8.1 ПТЭТЭ |
| 3. | Акты приемки скрытых работ, испытаний и наладки тепловых энергоустановок и тепловых сетей, акты приемки тепловых энергоустановок и тепловых сетей в эксплуатацию | п. 2.8.1 ПТЭТЭ |
| 4. | Акты испытаний систем горячего водоснабжения, отопления, вентиляции | п. 2.8.1, п. 6.2.8. ПТЭТЭ |
| 5 | Акты приемочных комиссий | п. 2.8.1 ПТЭТЭ |
| 6. | Исполнительные чертежи тепловых энергоустановок и тепловых сетей | п. 2.8.1 ПТЭТЭ |
| 7. | Технические паспорта тепловых энергоустановок и тепловых сетей | п. 2.8.1 ПТЭТЭ |
| 8. | Технический паспорт теплового пункта | п. 2.8.1 ПТЭТЭ |
| 9. | В муниципальном учреждении должна находиться и вестись следующая документация: - Оперативный журнал - Оперативная схема тепловых сетей; - Оперативная схема тепловых энергоустановок; - Программа переключения; - Схемы тепловых пунктов; - Журнал обходов тепловых сетей; - Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; - Журнал распоряжений; - Журнал дефектов и неполадок с оборудованием; - Температурный график центрального регулирования системы теплоснабжения; - Журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок; - Журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики; - Журнал учета тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах теплопотребления | п. 2.8.9 ПТЭТЭ |
| 10. | Акт о комиссии по приемке и допуске в эксплуатацию новых и реконструируемых тепловых энергоустановок | п. 2.2.5 ПТЭТЭ |
| 11. | Программа пуска и испытаний тепловых сетей и их отдельных элементов и конструкций | п. 6.2.20 ПТЭТЭ |

# Приложение № 3

к Регламенту комплексного технического

обслуживания инженерных систем объектов

муниципальной собственности

муниципального образования город Норильск, утвержденному распоряжением Администрации города Норильска

от  22.07.2016 № 3703

Перечень необходимой технической документации при эксплуатации

систем видеонаблюдения

| № п/п | Наименование документа | Номер ГОСТ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт системы видеонаблюдения | ГОСТ Р54101-2010 |
| 2. | Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения | ГОСТ Р54101-2010 |
| 3. | График технического обслуживания системы видеонаблюдения | ГОСТ Р54101-2010 |
| 4. | Технические параметры работоспособности системы видеонаблюдения | ГОСТ Р54101-2010 |
| 5 | Журнал регистрации вызовов (при неисправности системы видеонаблюдения) | ГОСТ Р54101-2010 |