## пожарка
Приложение № 7 к муниципальной программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" на 2018 - 2021 гг.
Приложение 5 к Постановлению Администрации города Норильска от 12.11.2019 №534
Приложение № 8 к муниципальной программе "Поддержание сохранности действующих и строительство новых объектов социальной инфраструктуры" на 2017 - 2021
Сведения о распределении расходов на приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности на 2017-2021 гг.
№ п/п | Наименование объекта | ВСЕГО 2017 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2018 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2019 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2020 год | в том числе ПСД | ВСЕГО 2021 год | в том числе ПСД | Подробное обоснование по видам выполняемых работ
1. | 2. | 3. | 3.1. | 4. | 4.1. | 5. | 5.1. | 6. | 6.1. | 7. | 7.1. | 8.
| Основное мероприятие 7. "Приведение объектов муниципальной собственности муниципального образования город Норильск в полное соответствие с требованиями действующего законодательства по обеспечению пожарной безопасности " | 67313.4 | 649.558 | 92339.4 | 99.4 | 72095.3 | 2754.3 | 77400 | 600 | 99400 | 800
| в т.ч. краевые средства | 10236.4
| Мероприятие 7.1. "Обеспечение беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы муниципальных учреждений при возникновении пожароопасной ситуации, обеспечение удаления продуктов горения при пожаре системой приточно-вытяжной вентиляции непосредственно из помещения пожара, обеспечение безопасности работы электрооборудования" | 47107.4 | 0 | 30940.3 | 0 | 587.6 | 0 | 12000 | 0 | 60800 | 0
| в т.ч. краевые средства | 10236.4
| МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" | 33038.6 | 0 | 28194.9 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 35300 | 0
| Дошкольные учреждения | 21919.2 | 0 | 8050.8 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 35300 | 0
1 | Здание МБДОУ "Детский сад № 3 "Солнышко", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 18 А | 9964.7 | [9 empty] | 2017 - замена люков на противопожарные с пределом огнестойкости согласно требованиям пожарной безопасности - 2 шт. (выход на чердак); замена отделки стен, потолка и пола правой, левой, центральной лестничной клетки и коридоров 1,2,3 и 4 этажей на негорючие материалы
2 | Здание МАДОУ "Детский сад № 5 "Норильчонок", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 40 | [8 empty] | 7000 |  | 2021 - замена отделки стен лестничных клеток на негорючие материалы
3 | Здание МБДОУ "Детский сад № 28 "Веселинка", г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 10 | 8631.8 | [9 empty] | 2017 - замена отделки стен, потолков, пола лестничной клетки эвакуационного выхода №№ 1,2,3,4,5,6,7,8 на негорючие материалы
4 | Здание МБДОУ "Детский сад № 29 "Вишенка", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 19 | [8 empty] | 7800 |  | 2021 - замена отделки стен лестничных клеток, покрытия пола коридора 3 этажа на негорючие материалы.
5 | Здание МБДОУ "Детский сад № 46 "Надежда", г. Норильск, Центральный район, ул. Лауреатов, д. 63 | 3322.7 | [9 empty] | 2017 - замена отделки стен, потолка и пола правой, левой и центральной лестничной клетки на негорючие материалы; установка противопожарных дверных блоков с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями пожарной безопасности - 3 шт.
6 | Здание МБДОУ "Детский сад № 48 "Золотая рыбка", г. Норильск, Центральный район, ул. Ленинградская, д. 4 А | [8 empty] | 7000 |  | 2021 - замена отделки стен лестничных клеток на негорючие материалы
7 | Здание МБДОУ "Детский сад № 71 "Антошка", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 34 | [6 empty] | 9000 |  |  |  | 2020 - замена отделки стен лестничных клеток, коридоров 1-го, 2-го, 3-го этажей и музыкального зала на 2-м этаже, пола веранды на 3 этаже на негорючие материалы
8 | Здание МБДОУ "Детский сад № 73 "Веселые человечки", г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 21 | [8 empty] | 5000 |  | 2021 - замена отделки стен музыкального зала на 2-м этаже и правого крыла веранды на 3-м этаже, отделки стен и полов левой и центральной части веранды на 3-м этаже на негорючие материалы
9 | Здание МБДОУ "Детский сад № 90 "Цветик-семицветик", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 1 А | [8 empty] | 8500 |  | 2021 - замена отделки стен и полов лестничных клеток, стен коридоров 1-го этажа и холла 2-го этажа, полов коридоров 1-го и 2-го этажей на негорючие материалы
10 | Здание МБДОУ "Детский сад № 97 "Светлица", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 35 |  |  | 8050.8 | [7 empty] | 2018 - замена горючей отделки на путях эвакуации
| Общеобразовательные учреждения | 11119.4 | 0 | 20144.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здание МБОУ "Гимназия № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30 |  |  | 2951.5 | [7 empty] | 2018 - замена отделки пола коридоров на 2 этаже на негорючие материалы, замена деревянных дверей на противодымные 20 шт., замена отделки стен, потолка и пола 3-х лестничных клеток на негорючие материалы
2 | Здание МБОУ "Гимназия № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23 |  |  | 1956.5 | [7 empty] | 2018 - замена отделки пола на негорючие материалы рекреаций коридоров 2, 3 этажей, замена деревянных дверей на противодымные 14 шт., с расширением проемов 2 шт., замена отделки стен, потолка и пола 3-х лестничных клеток на негорючие материалы
3 | Здание МБОУ "СШ № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 6 |  |  | 4102.4 | [7 empty] | 2018 - замена отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки на негорючие материалы
4 | Здание МБОУ "Гимназия № 7", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 45 В | 2636.5 |  | 2116.7 | [7 empty] | 2017 - замена отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки на негорючие материалы 2018 - замена отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки на негорючие материалы
5 | Здание МБОУ "Гимназия № 7", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 37 В | 1666.6 |  | 3040.4 | [7 empty] | 2017 - замена отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки на негорючие материалы 2018 - замена отделки стен, потолка и пола левой лестничной клетки на негорючие материалы
6 | Здание МБОУ "СШ № 17", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 |  |  | 3055 | [7 empty] | 2018 - замена отделки пола правой и левой рекреации, центрального холла 1, 2, 3 и 4 этажей на негорючие материалы
7 | Здание МБОУ "СШ № 32", корп., 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11 | 6748.8 | [9 empty] | 2017 - замена отделки стен, потолка и пола правой и левой лестничной клетки (в старшем и младшем блоке) на негорючие материалы
8 | Здание МБОУ "СШ № 37", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 34 |  |  | 2921.6 | [7 empty] | 2018 - замена отделки пола на площадках первого этажа правой и левой лестничных клеток, замена напольного покрытия в спортивном зале на негорючие материалы
9 | Здание МАОУ "Гимназия № 48", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 15 | 67.5 | [9 empty] | 2017 - замена двери на противопожарную с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями пожарной безопасности, замена люков на противопожарные с пределом огнестойкости согласно требованиям пожарной безопасности - 2 шт.
| МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска" | 13561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0
1 | Здание МБУК "Городской центр культуры", г. Норильск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 13561.8 | [9 empty] | 2017 - облицовка фасада материалами, соответствующими нормам и требованиям пожарной безопасности - 6 000 м2, замена конструкций перегородок, отделяющих лестничные клетки 2,3,4 этажей (левая и правая сторона)
| в т.ч. краевые средства | 10236.4
2 | Здание МБУК "КДЦ "Юбилейный", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 14 | [8 empty] | 6000 |  | 2021 - замена дверей и перегородок на противопожарные, увеличение ширины прохода между рядами в зрительном зале, замену гипсокартонной перегородки на кирпичную, увеличение ширины лестничных маршей, дверных проемов, коридоров, замена напольного покрытия сцены, зрительного зала, замена отделки стен зрительного зала и коридоров 1, 2 этажей
3 | Здание МБУК "КДЦ им.Вл. Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 17 | [8 empty] | 5000 |  | 2021 - ремонт лестничных клеток с учетом отделки стен на путях эвакуации, расширение проема и замена двери центрального эвакуационного выхода
| МУ "Управление по спорту Администрации города Норильска" | 379.4 | 0 | 2232.2 | 0 | 99.3 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
1 | Здание МБУ "Дворец спорта "Арктика", г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53 |  |  | 2232.2 |  | 99.3 | [5 empty] | 2018 - замена дверей на противопожарные с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями пожарной безопасности (1, 4 эт.), отделка стен лестничной клетки, общий коридор 1 этажа разделить перегородкой с самозакрывающимися дверями, стены тамбура эвакуационного выхода, несущие элементы лестничного марша эвакуационного выхода, высота порога при выходе из помещения легкоатлетического манежа 35 см, установить люк с нормируемым пределом огнестойкости в проеме выхода на кровлю здания из лестничной клетки, размеры наружной пожарной лестницы П1-2 и ее ограждение не соответствуют значениям ГОСТ 2019 - изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы на фасаде здания
2 | Здание МБУ "Лыжная база "Оль-Гуль", г. Норильск, Вальковское шоссе | 379.4 | [9 empty] | 2017 - устройство ограждающей конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости, отделяющей помещения склада от помещения мастерской
3 | Помещения МБУ "Молодежный центр", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 10 | [6 empty] | 3000 |  |  |  | 2020 - замена отделки стен, расширение дверных проемов
| МУ "Управление социальной политики Администрации города Норильска" | 127.6 | 0 | 513.2 | 0 | 488.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здание МБУ РЦ "Виктория", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 22 |  |  | 513.2 |  | 488.3 | [5 empty] | 2018 - замена дверных блоков, в количестве 12 штук 2019 - увеличение ширины 5 дверных проемов, установка дверей
2 | Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 24 | 127.6 | [9 empty] | 2017 - замена дверных блоков в складском помещении, электрощитовой 2-го типа - 2 шт., установка дверей с расширением проемов до 1,2 м "в свету" - 1 шт.
| МУ "Управление имущества Администрации города Норильска" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0
1 | ПБК автоколонны №4 г. Норильск, промплощадка "Надежда" | [8 empty] | 8000 |  | 2021 - замена на негорючие материалы стен путей эвакуации
2 | ПБК НПОПАТ, г. Норильск, район Центральный, ул. Октябрьская 1В | [8 empty] | 6500 |  | 2021 - замена на негорючие материалы стен путей эвакуации
7.2. | Мероприятие 7.2. "Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения управлением эвакуации, проведение работ по установке систем пожаротушения на объектах муниципальной собственности" | 20206 | 649.558 | 61399.1 | 99.4 | 71507.7 | 2754.3 | 65400 | 600 | 38600 | 800
| МУ "Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска" | 14574.6 | 649.558 | 61299.7 | 0 | 57539.1 | 1597 | 33000 | 600 | 38600 | 800
| Дошкольные учреждения | 200 | 199.9741 | 10837.8 | 0 | 21014.1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здание МБДОУ "Детский сад № 3 "Солнышко", г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 18 А | 100 | 99.987 | 5389.9 | [7 empty] | 2017 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2018 - модернизация системы АПС
2 | Здание МБДОУ "Детский сад № 4 "Колокольчик", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 13 |  |  |  |  | 4595.9 | 100 |  |  |  |  | 2019 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
3 | Здание МБДОУ "Детский сад № 9 "Зимушка", г. Норильск, район Талнах, ул. Новая, д. 7 |  |  |  |  | 5472.6 | 100 |  |  |  |  | 2019 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
4 | Здание МБДОУ "Детский сад № 14 "Олененок", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 39 Б |  |  |  |  | 5472.9 | 100 |  |  |  |  | 2019 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
5 | Здание МБДОУ "Детский сад № 25 "Серебряное копытце", г. Норильск, район Талнах, ул. Пионерская, д. 6 |  |  |  |  | 5472.7 | 100 |  |  |  |  | 2019 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
6 | Здание МБДОУ "Детский сад № 28 "Веселинка", г. Норильск, Центральный район, ул. Югославская, д. 10 | 100 | 99.987 | 5447.9 | [7 empty] | 2017 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2018 - модернизация системы АПС
| Общеобразовательные учреждения | 14374.6 | 449.584 | 50461.9 | 0 | 36525 | 1197 | 33000 | 600 | 38600 | 800
1 | Здание МБОУ "Гимназия № 1", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 30 | 100 | 100 | 6135.5 | [7 empty] | 2017 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2018 - модернизация системы АПС
2 | Здание МБОУ "Гимназия № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23 | 100 | 100 | 5974.9 | [7 empty] | 2017 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2018 - модернизация системы АПС
3 | Здание МБОУ "Гимназия № 1", корп. 3, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 23, строение 1 | 49.6 | 49.584 | 1715.9 | [7 empty] | 2017 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2018 - модернизация системы АПС
4 | Здание МБОУ "СШ № 1", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Севастопольская, д. 8 А | [8 empty] | 5500 | 100 | 2021 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
5 | Здание МБОУ "Лицей № 3", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 27 А |  |  |  |  | 99.5 | 99.5 | 5500 | 100 |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2020 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
6 | Здание МБОУ "Лицей № 3", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 35 |  |  |  |  | 99.5 | 99.5 | 5500 | 100 |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2020 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
7 | Здание МБОУ "СШ № 9", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 71 А | 5156.8 | [9 empty] | 2017 - модернизация системы АПС
8 | Здание МБОУ "СШ № 13", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 15 | 3853.8 | [9 empty] | 2017 - модернизация системы АПС
9 | Здание МБОУ "СШ № 13", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, пл. Металлургов, д. 23 | 4914.4 | [9 empty] | 2017 - модернизация системы АПС
10 | Здание МБОУ "СШ № 14", г. Норильск, Центральный район, ул. Бегичева, д. 11 |  |  | 5156 | [7 empty] | 2018 - модернизация системы АПС
11 | Здание МБОУ "СШ № 16", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 17 |  |  | 5045.1 | [7 empty] | 2018 - модернизация системы АПС
12 | Здание МБОУ "СШ № 17", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 7 |  |  | 5128.7 | [7 empty] | 2018 - модернизация системы АПС
13 | Здание МБОУ "СШ № 20", г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 1 |  |  | 4647 | [7 empty] | 2018 - модернизация системы АПС
14 | Здание МБОУ "СШ № 21", г. Норильск, Центральный район, ул. Хантайская, д. 17 |  |  | 5106.1 | [7 empty] | 2018 - модернизация системы АПС
15 | Здание МБОУ "СШ № 23", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 19 |  |  |  |  | 99.5 | 99.5 | 5500 | 100 |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2020 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
16 | Здание МБОУ "СШ № 27", г. Норильск, район Талнах, ул. М. Кравца, д. 8 А | [8 empty] | 100 | 100 | 2021 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС
17 | Здание МБОУ "СШ № 28", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 42 | [8 empty] | 5500 | 100 | 2021 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
18 | Здание МБОУ "СШ № 28", корп. 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 54 |  |  |  |  | 99.5 | 99.5 | 5500 | 100 |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2020 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
19 | Здание МБОУ "СШ № 29", г. Норильск, Центральный район, ул. Павлова, д. 21 А |  |  |  |  | 99.5 | 99.5 | 5500 | 100 |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2020 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
20 | Здание МБОУ "СШ № 30", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 12 | [8 empty] | 5500 | 100 | 2021 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
21 | Здание МБОУ "СШ № 31", г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 64 |  |  |  |  | 99.5 | 99.5 | 5500 | 100 |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2020 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
22 | Здание МБОУ "СШ № 32", корп. 1, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Победы, д. 11 | 100 | 100 | 5787.2 | [7 empty] | 2017 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2018 - модернизация системы АПС
23 | Здание МБОУ "СШ № 33", г. Норильск, район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 5 |  |  |  |  | 5472.3 | 100 |  |  |  |  | 2019 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
24 | Здание МБОУ "СШ № 36", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 22 А |  |  |  |  | 5468.8 | 100 |  |  |  |  | 2019 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
25 | Здание МБОУ "СШ № 38", корп. 1, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 26 |  |  |  |  | 5470.8 | 100 |  |  |  |  | 2019 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
26 | Здание МБОУ "СШ № 38", корп. 2, г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 24 |  |  |  |  | 5472.3 | 100 |  |  |  |  | 2019 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
27 | Здание МБОУ "СШ № 39", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 40 |  |  |  |  | 5471.3 | 100 |  |  |  |  | 2019 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
28 | Здание МБОУ "СШ № 41", корп. 1, г. Норильск, Центральный район, ул. Озерная, д. 25 | 100 | 100 | 5765.5 | [7 empty] | 2017 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2018 - модернизация системы АПС
29 | Здание МБОУ "СШ № 42", г. Норильск, район Талнах, ул. Игарская, д. 16 | [8 empty] | 5500 | 100 | 2021 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
30 | Здание МБОУ "СШ № 43", г. Норильск, район Талнах, ул. Рудная, д. 15 | [8 empty] | 5500 | 100 | 2021 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
31 | Здание МБОУ "СШ № 45", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Норильская, д. 6 | [8 empty] | 5500 | 100 | 2021 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
32 | Здание МАОУ "Гимназия № 48", г. Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д. 15 | [8 empty] | 5500 | 100 | 2021 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
33 | Здание МБОУ "Школа-интернат № 2", учебный корпус, г. Норильск, Центральный район, ул. Кирова, д. 34 |  |  |  |  | 8572.5 | 100 |  |  |  |  | 2019 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
| МУ "Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска" | 4928.5 | 0 | 0 | 0 | 8221.1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здание МБУ ДО "Талнахская детская школа искусств", г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 9 | 4928.5 | [9 empty] | 2017 - модернизация системы АПС
2 | Помещения МБУ "Кинокомплекс "Родина", г. Норильск, Центральный район, просп. Ленинский, д. 7 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС
3 | Здание МБУК "КДЦ "Юбилейный", г. Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 14 |  |  |  |  | 4010.2 | 100 |  |  |  |  | 2019 - разработка ПСД, модернизация системы АПС
4 | Здание МБУК "КДЦ им.Вл. Высоцкого", г. Норильск, район Талнах, ул. Строителей, д. 17 |  |  |  |  | 4110.9 | 100 |  |  |  |  | 2019 - корректировка ПСД, модернизация системы АПС
| МУ "Управление по спорту Администрации города Норильска" | 702.9 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 16200 | 0 | 0 | 0
1 | Здание МАУ ДО "Норильский центр безопасности движения", г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 | 702.9 | [9 empty] | 2017 - модернизация системы АПС
2 | Объект МБУ "Спортивный комплекс "Талнах" Горнолыжная база "Гора отдельная", г. Норильск, район Талнах, д. 5, 5 А, 5 Б |  |  |  |  | 30 | 30 | 5400 |  |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2020 - модернизация системы АПС
3 | Здание МБУ "СШ № 4", (Солнышко), г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 5 |  |  |  |  | 100 | 100 | 5400 |  |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2020 - модернизация системы АПС
4 | Здание МБУ "Спортивный комплекс "Талнах", Плавательный бассейн, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 11 |  |  |  |  | 50 | 50 | 5400 |  |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2020 - модернизация системы АПС
| МУ "Управление социальной политики Администрации города Норильска" | 0 | 0 | 99.4 | 99.4 | 4890.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Здание МБУ РЦ "Виктория", г. Норильск, Центральный район, ул. Нансена, д. 22 |  |  | 99.4 | 99.4 | 4890.2 | [5 empty] | 2018 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2019 - модернизация системы АПС
| МУ "Управление имущества Администрации города Норильска" | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.3 | 677.3 | 16200 | 0 | 0 | 0
1 | ПБК автоколонны №4 г. Норильск, промплощадка "Надежда" |  |  |  |  | 279.2 | 279.2 | 5400 |  |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтажные работы системы АПС 2020 - модернизация системы АПС
2 | Гараж-стоянка автоколонны № 4 МУП "НПОПАТ", расположенный по адресу: г. Норильск, промплощадка "Надежда" |  |  |  |  | 160.6 | 160.6 | 5400 |  |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтаж спринклерной системы 2020 - монтаж спринклерной системы
3 | Авторемонтный цех, а/к №1, №5 (бл. Б), г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская 1В |  |  |  |  | 237.5 | 237.5 | 5400 |  |  |  | 2019 - разработка ПСД на монтаж спринклерной системы 2020 - модернизация системы АПС